## Pradiniai duomenys (hidden)
Įmonės ir centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pavadinimas |  |  |  | VIDUTINĖS TEMPERATŪROS IR TINKLŲ DARBO LAIKAS | [6 empty] | Pastaba: duomenys skaičiuoklėje įrašomi tik į pilkai pažymėtus langelius.
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
Metai | Mėnuo | Termofikacinio vandens tinklai |  |  | Karšto vandens tinklai |  |  |  |  | Lauko
|  | Tpad. oC | Tgrįžt. oC | Darbo laikas, h | Tpad. oC | Tgrįžt. oC | Darbo laikas, h | Tš.v. oC | Tgrunto oC | Toro oC
2011 | Spalis | 69.3382 | 43.2059 | 544 | 55 | 45 | 0 | 10 | 11.46 | 8
2011 | Lapkritis | 70.0333 | 41.2 | 720 | 55 | 45 | 0 | 5 | 7.7 | 2.7
2011 | Gruodis | 72.1 | 44.4 | 744 | 55 | 45 | 0 | 5 | 4.9333 | -1.1
2012 | Sausis | 74.4 | 46.0333 | 744 | 55 | 45 | 0 | 5 | 2.9 | -1.7
2012 | Vasaris | 74.5588 | 46.2482 | 680 | 55 | 45 | 0 | 5 | 1.6694 | -6.8
2012 | Kovas | 70.4 | 43 | 744 | 55 | 45 | 0 | 5 | 1.2 | -2.1
2012 | Balandis | 69.5447 | 41.6368 | 304 | 55 | 45 | 0 | 5 | 3.6263 | 10.1
Vidurkis: |  | 71.4822 | 43.6749 | 4480 | 55 | 45 | 0 | 5.7143 | 4.7842 | 1.3
Pastaba. Šildymo sezono lentelėje karšto vandens tinklų darbo laikas spalio ir balandžio mėn. neturi viršyti termofikacinio vandens tinklų darbo laiko.
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
Metai | Mėnuo | Termofikacinio vandens tinklai |  |  | Karšto vandens tinklai |  |  |  |  | Lauko
|  | Tpad. oC | Tgrįžt. oC | Darbo laikas, h | Tpad. oC | Tgrįžt. oC | Darbo laikas, h | Tš.v. oC | Tgrunto oC | Toro oC
2012 | Balandis | 69.5447 | 41.6368 | 416 | 55 | 45 | 0 | 5 | 3.6263 | 10.1
2012 | Gegužė | 69.9333 | 45.8333 | 744 | 55 | 45 | 0 | 10 | 9.6 | 16.6
2012 | Birželis | 67.7667 | 46.8 | 720 | 55 | 45 | 0 | 10 | 13.6333 | 17.3
2012 | Liepa | 67.4667 | 47.9333 | 744 | 55 | 45 | 0 | 10 | 16.6667 | 19.8
2012 | Rugpjūtis | 66.4333 | 47.2 | 744 | 55 | 45 | 0 | 10 | 17.7667 | 19.1
2012 | Rugsėjis | 66 | 46.8667 | 720 | 55 | 45 | 0 | 10 | 15.2667 | 14.6
2012 | Spalis | 69.3382 | 43.2059 | 200 | 55 | 45 | 0 | 10 | 11.46 | 8
Vidurkis: |  | 68.069 | 45.6394 | 4288 | 55 | 45 | 0 | 9.2857 | 12.5742 | 15.0714
Pastaba. Duomenys pildomi kiekvienai centralizuoto šilumos tiekimo sistemai atskirai
Šiluminės izoliacijos standartinės šilumos laidumo koeficiento reikšmės
| ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO DARBO SĄLYGOS | [12 empty] | Medžiaga | λ, W/(m K)
[9 empty] | Reikšmė | Vnt. |  | Tipinė reikšmė |  | Nauja PUR izoliacija, pagaminta daugojant CO2 dujas | 0.033
| Grunto tipo numeris (pagal žemiau pateiktą lentelę) | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | Nauja PUR izoliacija, pagaminta daugojant ciklopentano dujas | 0.027
| Pasirinkto grunto tipo šilumos laidumo koeficientas | [7 empty] | 2 | W/(m·K); |  | 1.75 |  | Nauja PUR izoliacija su apsauginiu difuziniu sluoksniu, pagaminta naudojant ciklopentano dujas | 0,023-0,026
| Bekanaliniu būdu iki 2000 metų paklotų vamzdynų izoliacijos šilumos laidumo koeficientas | [7 empty] | 0.033 | W/(m·K); |  | 0.033 |  | Nauja izoliacija, pagaminta iš mineralinės vatos | 0.04
| Bekanaliniu būdu po 2000 metų paklotų vamzdynų izoliacijos šilumos laidumo koeficientas | [7 empty] | 0.027 | W/(m·K); |  | 0.030 |  | Nenauja izoliacija, pagaminta iš mineralinės vatos | 0.05
| Ore paklotų vamzdynų iki 2000 metų izoliacijos šilumos laidumo koeficientas | [7 empty] | 0.05 | W/(m·K); |  | 0,04-0,06 |  | Reikšmė, naudojama Metodikoje, nustatant norminius šilumos nuostolius | 0.04
| Ore paklotų vamzdynų po 2000 metų izoliacijos šilumos laidumo koeficientas | [7 empty] | 0.031 | W/(m·K); |  | 0.027 |  | Minimali šilumos laidumo koeficiento reikšmė, skaičiuojant šilumos nuostolius [5] | 0.07
| Kitaip, nei bekanaliu būdu, iki 2000 metų paklotų vamzdynų izoliacijos šilumos laidumo koeficientas | [7 empty] | 0.05 | W/(m·K); |  | 0,04-0,06
| Kitaip, nei bekanaliu būdu, po 2000 metų paklotų vamzdynų izoliacijos šilumos laidumo koeficientas | [7 empty] | 0.04 | W/(m·K); |  | 0.04
| Norminiai vandens nuostoliai bekanaliu būdu paklotiems vamzdynams | [7 empty] | 0.001 | m3/(m3 h) |  | 0.001 | - norminis dydis [1, 20.4 skyrius];
| Kitaip paklotiems vamzdynams norminiai vandens nuostoliai (nepraeinamam kanale, orinėse trasose, techniniuose koridoriuose ir kolektoriuose) | [7 empty] | 0.002 | m3/(m3 h) |  | 0.002 | - norminis dydis [1, 20.4 skyrius];
| Aplinkos oro greitis (skaičiuojant nuostolius ore paklotiems vamzdynams) | [7 empty] | 4 | m/s |  | 4 | - nustatomas pagal [3] arba galima parinkti pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos skelbtus duomenis (žr.žemiau);
| Aplinkos oro temperatūra patalpose, kuriose pravesti vamzdynai, šildymo sezono metu | [7 empty] | 20 | 0C |  | 5 | - naudojama žinoma tikroji reikšmė. Nesant tikslesnių duomenų, vidutinė metinė vamzdžių aplinkos temperatūra gali būti naudojama: neapšildomuose rūsiuose +5 0C; inžinerinių tinklų kolektoriuose + 30 0C [5].
| Aplinkos oro temperatūra patalpose nešildymo sezono metu | [7 empty] | 30 | 0C |  | 5
| Eil.Nr. | Grunto tipas |  |  | Grunto šilumos laidumo koeficientas | [6 empty] | Lietuvos regionų daugiametis vėjo greitis 10 m aukštyje, m/s
| 1 | Sausas smėlis |  |  | 1 | [6 empty] | Regionas | Vėjo greitis, m/s
| 2 | Įprastas gruntas |  |  | 1.75 | [6 empty] | Biržai | 3.57
| 3 | Drėgnas smėlis arba molis |  |  | 2 | [6 empty] | Telšiai | 3.12
| 4 | Šlapias gruntas |  |  | 2.5 | [6 empty] | Šiauliai | 2.87
[12 empty] | Panevėžys | 3.34
[12 empty] | Klaipėda | 4.55
| Vamzdžių matmenys nusakomi sąlyginiu skersmeniu, pvz., DN100. Tai reiškia, kad vamzdžio vidinis skersmuo | [10 empty] | Vėžaičiai | 3.42
| yra artimas 100 mm. Duotame pavyzdyje vamzdžio išorinis skersmuo yra 114,3 mm, ir jeigu sienelės storis yra 3,6 mm, | [10 empty] | Laukuva | 3.62
| tai vamzdžio vidinis skersmuo bus lygus 107,1 mm. O jeigu sienelės storis lygus 8 mm, tai tokio vamzdžio vidinis | [10 empty] | Utena | 2.64
| skersmuo būtų lygus 98,3 mm. | [10 empty] | Raseiniai | 3.96
| Skaičiuojant šilumos nuostolius nuo izoliuoto vamzdžio, svarbu žinoti vamzdžio išorinį skersmenį bei šiluminės | [10 empty] | Šilute | 3.84
| izoliacijos storį. Skaičiavimuose naudojamas vamzdžių išorinis skersmuo, kaip kad nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje. | [10 empty] | Ukmergė | 3.78
| Vamzdžių vidinis skersmuo svarbus nustatant šilumnešio tūrį vamzdyne tam, kad įvertinti šilumos nuostolius su | [10 empty] | Kaunas | 3.98
| leistinu šilumnešio (termofikacinio vandens) praradimu. Kadangi vamzdžių sienelių storis gali būti nevienodas, o taip | [10 empty] | Kybartai | 3.3
| pat laikui bėgant vidiniame paviršiuje gali susidaryti apnašos, vidinis skerspjūvio plotas gali šiek tiek keistis. Todėl | [10 empty] | Vilnius | 3.45
| programoje šilumnešio praradimas su tam tikra paklaida skaičiuojamas, vietoje vidinio vamzdžio skersmens naudojant | [10 empty] | Varėna | 2.52
| vamzdžių sąlyginį skersmenį. | [10 empty] | Lazdijai | 3.38
www.meteo.lt/klim_lt_klimatas.php?tipas=vejas
Šilumos nuostoliai skaičiuojami nuo iš anksto izoliuotų vamzdžių, kuriems gaminti naudojami tokių matmenų
plieniniai vamzdžiai (pagal EN 253).
| Sąlyginis skersmuo DN, mm |  | Vamzdžio išorinis skersmuo, mm |  | Vamzdžio sienelės storis, mm |  | Vamzdžio vidinis skersmuo, mm |  |  |  |  | ‎
| 20 |  | 26.9 |  | 2.6 |  | 21.7
| 25 |  | 33.7 |  | 2.6 |  | 28.5
| 32 |  | 42.4 |  | 2.6 |  | 37.2
| 40 |  | 48.3 |  | 2.6 |  | 43.1
| 50 |  | 60.3 |  | 2.9 |  | 54.5
| 65 |  | 76.1 |  | 2.9 |  | 70.3
| 80 |  | 88.9 |  | 3.2 |  | 82.5
| 100 |  | 114.3 |  | 3.6 |  | 107.1
| 125 |  | 139.7 |  | 3.6 |  | 132.5
| 150 |  | 168.3 |  | 4 |  | 160.3
| 175 |  | 194 |  | 5 |  | 184
| 200 |  | 219.1 |  | 4.5 |  | 210.1
| 250 |  | 273 |  | 5 |  | 263
| 300 |  | 323.9 |  | 5.6 |  | 312.7
| 350 |  | 355.6 |  | 5.6 |  | 344.4
| 400 |  | 406.4 |  | 6.3 |  | 393.8
| 450 |  | 457 |  | 6.3 |  | 444.4
| 500 |  | 508 |  | 6.3 |  | 495.4
| 550 |  | 559 |  | 6.3 |  | 546.4
| 600 |  | 610 |  | 7.1 |  | 595.8
| 700 |  | 711 |  | 8 |  | 695
| 800 |  | 813 |  | 8.8 |  | 795.4
| 900 |  | 914 |  | 10 |  | 894
| 1000 |  | 1016 |  | 11 |  | 994
| 1100 |  | 1118 |  | 11 |  | 1096
| 1200 |  | 1219 |  | 12.5 |  | 1194
Pastabos:
- DN175 iš anksto izoliuoti vamzdžiai negaminami. Tokių matmenų vamzdžiai CŠT sistemose buvo naudojami anksčiau.
- DN550 tiekia tik ABB gamintojai.
- DN1100 tiekia LOGSTOR gamintojai.
- vamzdžių sienelės gali būti ir kitokios (paprastai storesnės), nei pateiktoje lentelėje. Tai priklauso nuo užsakovo pageidavimo.
Vamzdyno klojimo gylis
Šioje skaičiuoklėje priimta, jog visuose nepraeinamuose kanaluose vamzdžiai įgilinti 1,5 gylyje.
Tuomet, įvertinus grunto terminę varžą, skaičiavimuose naudojama patikslinta 1,68 m gylio reikšmė.
Skaičiuojant šilumos nuostolius iš bekanaliu būdu paklotų vamzdynų, šioje skaičiuoklėje galima nurodyti
vamzdžių klojimo gylį. Visų pirma, nurodomas atstumas nuo izoliuoto vamzdžio viršutinės dalies iki grunto viršaus.
Žinant šį dydį, randamas vamzdyno klojimo gylis h (atstumas nuo grunto paviršiaus iki vamzdžio ašies) bei
tranšėjos gylį.
Šioje skaičiuoklėje atstumas nuo izoliuoto vamzdžio viršaus iki žemės paviršiaus yra užduotas lygus
0,75 m. Tačiau šį dydį galima nurodyti ir kitokį, atitinkantį realų vamzdžių paklojimą.
Šis atstumas neturėtų būti mažesnis kaip 0,6 m, siekiant apsaugoti izoliuotą vamzdį nuo išorinio poveikio,
pvz., nuo sunkiasvorių mašinų poveikio). Būtina vadovautis tiek "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklėmis", tiek vamzdžių gamintojo nurodymais.
Atstumą nuo izoliuoto vamzdžio viršutinės dalies iki grunto viršaus galima nurodyti skaičiuoklės lange "Bekanalis".
| Sąlyginis vamzdžio skersmuo, mm |  | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm |  | Atstumas nuo vamzdžio paviršiaus iki grunto viršaus, m |  | Vamzdyno klojimo gylis h (atstumas nuo grunto paviršiaus iki vamzdžio ašies), m |  | Tranšėjos gylis, m
| 25 |  | 90 |  | 0.75 |  | 0.795 |  | 0.94
| 32 |  | 110 |  | 0.75 |  | 0.805 |  | 0.96
| 40 |  | 110 |  | 0.75 |  | 0.805 |  | 0.96
| 50 |  | 125 |  | 0.75 |  | 0.8125 |  | 0.975
| 65 |  | 140 |  | 0.75 |  | 0.82 |  | 0.99
| 80 |  | 160 |  | 0.75 |  | 0.83 |  | 1.01
| 100 |  | 200 |  | 0.75 |  | 0.85 |  | 1.05
| 125 |  | 225 |  | 0.75 |  | 0.8625 |  | 1.075
| 150 |  | 250 |  | 0.75 |  | 0.875 |  | 1.1
| 175 |  | 275 |  | 0.75 |  | 0.8875 |  | 1.125
| 200 |  | 315 |  | 0.75 |  | 0.9075 |  | 1.165
| 250 |  | 400 |  | 0.75 |  | 0.95 |  | 1.25
| 300 |  | 450 |  | 0.75 |  | 0.975 |  | 1.3
| 350 |  | 500 |  | 0.75 |  | 1 |  | 1.35
| 400 |  | 520 |  | 0.75 |  | 1.01 |  | 1.37
| 450 |  | 560 |  | 0.75 |  | 1.03 |  | 1.41
| 500 |  | 630 |  | 0.75 |  | 1.065 |  | 1.48
| 600 |  | 780 |  | 0.75 |  | 1.14 |  | 1.63
| 700 |  | 900 |  | 0.75 |  | 1.2 |  | 1.75
| 800 |  | 1000 |  | 0.75 |  | 1.25 |  | 1.85
| 900 |  | 1100 |  | 0.75 |  | 1.3 |  | 1.95
| 1000 |  | 1200 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 2.05
| 1100 |  | 1300 |  | 0.75 |  | 1.4 |  | 2.15
| 1200 |  | 1400 |  | 0.75 |  | 1.45 |  | 2.25
Pastaba: skaičiuoklėje numatyta, jog jeigu vamzdžio klojimo gylis h yra lygus ar daugiau nei 0,7 m, kaip skaičiuojamoji temperatūra naudojama grunto temperatūra.
Jeigu vamzdžio klojimo gylis yra mažiau nei 0,7 m, kaip aplinkos temperatūra skaičiavimuose naudojama aplinkos oro temperatūra [4].
Informacijos šaltiniai:
1. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika. Patvirtinta LR ūkio ministro 2001.08.23 įsakymu Nr.262;
2. District Heating Handbook. European DH pipe manufacturers Association. 1997.
3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
4. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под ред. А.А.Николаева. 264 psl .
5. STR 2.09.03:1999. Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija

## TV tinklas (hidden)
0
TERMOFIKACINIO VANDENS TINKLŲ ILGIAI PAGAL DIAMETRĄ IR PAKLOJIMO BŪDĄ
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
|  | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m.
Sutart. | Bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Techn.korid. | Bendras | Nepraeinamas kanalas | Orinė trasa | Bekanalinė trasa | Techninis koridorius
diametr., | ilgis, | ilgis, | kanale, | linija, | būdu, | ir kolektor., | ilgis,
mm | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
125 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iš viso: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Pastaba. Duomenys pildomi tik nurodytu sezonu veikiančių tinklų
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
|  | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m.
Sutart. | Bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Techn.korid. | Bendras | Nepraeinamas kanalas | Orinė trasa | Bekanalinė trasa | Techninis koridorius
diametr., | ilgis, | ilgis, | kanale, | linija, | būdu, | ir kolektor., | ilgis,
mm | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
125 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iš viso: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Pastaba. Duomenys pildomi tik nurodytu sezonu veikiančių tinklų

## KV tinklas (hidden)
0
KARŠTO VANDENS TINKLŲ ILGIAI PAGAL DIAMETRĄ IR PAKLOJIMO BŪDĄ
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
|  | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m.
Sutart. | Bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Techn.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Techn.korid.
diametr., | ilgis, | ilgis, | kanale, | linija, | būdu, | ir kolektor., | ilgis, | kanale, | linija, | būdu, | ir kolektor.,
mm | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
20/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pastaba. Duomenys pildomi tik nurodytu sezonu veikiančių tinklų
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
|  | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m.
Sutart. | Bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Techn.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Techn.korid.
diametr., | ilgis, | ilgis, | kanale, | linija, | būdu, | ir kolektor., | ilgis, | kanale, | linija, | būdu, | ir kolektor.,
mm | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
20/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pastaba. Duomenys pildomi tik nurodytu sezonu veikiančių tinklų

## Galutiniai rezultatai (hidden)
0
NORMINIAI METINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI TINKLUOSE
|  | TERMOFIKACINIAI TINKLAI | [7 empty] | KARŠTO VANDENS TINKLAI
Eil. | Paklojimo | Tinklų | Sąlyginis | Tinklų | Nuost. | Nuost. | Nuost. | Term. | Vidutinis | Tinklų | Sąlyginis | Tinklų | Nuost. | Nuost. | Nuost. | K. v. | Vidutinis
Nr. | būdas | ilgis, | tinklų ilg., | tūris, | dėl nutek., | dėl nutek., | per izol., | nuost., | diametr., | ilgis, | tinklų ilg., | tūris, | dėl nutek., | dėl nutek., | per izol., | nuost., | diametr.,
|  | m | m | m3 | m3 | MWh | MWh | MWh | mm | m | m | m3 | m3 | MWh | MWh | MWh | mm
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
1 | Nepr. kanale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Orinė linija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bekanal.būdu | 100 | 100 | 1.57 | 7.0336 | 0.42425 | 15.9834 | 16.4076 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Techn.k.ir kolekt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Iš viso: | 100 | 100 | 1.57 | 7.0336 | 0.42425 | 15.9834 | 16.4076 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
6 | Nepr. kanale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Orinė linija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bekanal.būdu | 100 | 100 | 1.57 | 6.7322 | 0.37244 | 12.8311 | 13.2036 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Techn.k.ir kolekt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Iš viso: | 100 | 100 | 1.57 | 6.7322 | 0.37244 | 12.8311 | 13.2036 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Iš viso: | 100 | 100 | 1.57 | 13.7658 | 0.79669 | 28.8145 | 29.6112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TV m2,m3 (hidden)
#REF!
Šildymo sezonas (žiema) | [12 empty] | Šildymo sezonas (žiema)
| Paviršiaus | Paviršiaus | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. | [6 empty] | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m.
Sutart. | plotas | bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Tūris | Bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid.
diametr. | 1 metrui | plotas | plotas | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | plotas | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | 1 metrui | tūris | tūris | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | tūris | kanale | linija | būdu | ir kolektor.
mm | m2/m | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m3/m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
25 | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.314 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0.00785 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0
125 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso: |  | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 |  | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0
Duomenis pateikusio asmens vardas, pavardė ir telefono Nr.
Nešildymo sezonas (vasara) | [12 empty] | Nešildymo sezonas (vasara)
| Paviršiaus | Paviršiaus | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. | [6 empty] | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m.
Sutart. | plotas | bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Tūris | Bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid.
diametr. | 1 metrui | plotas | plotas | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | plotas | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | 1 metrui | tūris | tūris | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | tūris | kanale | linija | būdu | ir kolektor.
mm | m2/m | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m3/m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
25 | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.314 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0.00785 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0
125 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso: |  | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 |  | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0
Duomenis pateikusio asmens vardas, pavardė ir telefono Nr.

## KV m2, m3 (hidden)
#REF!
|  | Šildymo sezonas (žiema) | [11 empty] | Šildymo sezonas (žiema)
Padavimo | Grįštamas | Paviršiaus | Paviršiaus | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. | [6 empty] | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m.
Sutart. | Sutart. | plotas | bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Tūris | Bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid.
diametr. | diametr. | 1 metrui | plotas | plotas | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | plotas | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | 1 metrui | tūris | tūris | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | tūris | kanale | linija | būdu | ir kolektor.
mm | mm | m2/m | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m3/m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
20 | 15 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 20 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 25 | 0.17898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 32 | 0.22608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 32 | 0.25748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 40 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 50 | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 50 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 65 | 0.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 80 | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 80 | 0.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 100 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 100 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 100 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso: | Viso: | Viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padavimo | Grįštamas | Paviršiaus | Paviršiaus | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. | [6 empty] | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  |  |  |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m.
Sutart. | Sutart. | plotas | bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Tūris | Bendras | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid. | Bendras | Nepr. | Orine | Bekanal. | Tech.korid.
diametr. | diametr. | 1 metrui | plotas | plotas | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | plotas | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | 1 metrui | tūris | tūris | kanale | linija | būdu | ir kolektor. | tūris | kanale | linija | būdu | ir kolektor.
mm | mm | m2/m | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m3/m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
20 | 15 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 20 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 25 | 0.17898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 32 | 0.22608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 32 | 0.25748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 40 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 50 | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 50 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 65 | 0.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 80 | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 80 | 0.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 100 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 100 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 100 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso: | Viso: | Viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nepraeinami kanalai (hidden)
0
POŽEMINIAME NEPRAEINAMAME KANALE, KAI GRATA PAKLOTI DU VIENODI VAMZDŽIAI SU SKIRTINGŲ TEMPERATŪRŲ ŠILUMNEŠIU
SKAIČIUOTINI ŠILUMOS NUOSTOLIAI
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA) | [6 empty] | Iki 2000 |  |  | Po 2000
Vamzd. skersm. |  | Izoliacijos storis, mm |  | Izol. D mm |  | Kanalo | Bendros varžos m K/W |  |  |  |  | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti po 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh
D sut. | D iš. | Tiekiamo vamzdžio. | Grąžinamo vamzdžio | tiek. | grąžin. | dek | vamzdžių |  | grunto | vamzdžių
mm | mm |  |  | vamz. | vamz. | m | tiekimo | grąžin. |  | tiekimo | grąžin. | 71.4822 | 43.6749 | 71.4822 | 43.6749
25 | 32 | 50 | 40 | 132 | 112 | 0.66879 | 4.7129 | 4.2256 | 0.22253 | 5.8409 | 5.2228 | 13.1496 | 8.0853 | 10.7541 | 6.7025 | 0 | 0 | 0
32 | 38 | 50 | 40 | 138 | 118 | 0.66879 | 4.2985 | 3.8326 | 0.22253 | 5.3251 | 4.7345 | 14.3194 | 8.8048 | 11.7292 | 7.319 | 0 | 0 | 0
40 | 45 | 50 | 40 | 145 | 125 | 0.66879 | 3.9084 | 3.4651 | 0.22253 | 4.8398 | 4.2784 | 15.6286 | 9.6031 | 12.8234 | 8.0067 | 0 | 0 | 0
50 | 57 | 50 | 40 | 157 | 137 | 0.66879 | 3.395 | 2.9858 | 0.22253 | 4.2015 | 3.6838 | 17.7678 | 10.8896 | 14.6175 | 9.1231 | 0 | 0 | 0
65 | 73 | 60 | 40 | 193 | 153 | 0.66879 | 3.233 | 2.5295 | 0.22253 | 4.0069 | 3.1185 | 18.4879 | 12.6369 | 15.2108 | 10.6273 | 0 | 0 | 0 | Grunto temperatūra | 4.7842 | oC, vidutinė žiemos metu.
70 | 76 | 60 | 40 | 196 | 156 | 0.66879 | 3.1518 | 2.4597 | 0.22253 | 3.9059 | 3.0321 | 18.9136 | 12.9302 | 15.5691 | 10.8847 | 0 | 0 | 0 | Oro Šil. Atidav. Koef. Kanale | 12 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
80 | 89 | 60 | 40 | 209 | 169 | 0.66879 | 2.8451 | 2.1987 | 0.22253 | 3.5246 | 2.7092 | 20.7156 | 14.1583 | 17.0889 | 11.9685 | 0 | 0 | 0 | Aplinkos Oro Šil. Atidav. Koef. | 10 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
100 | 108 | 60 | 40 | 228 | 188 | 0.85987 | 2.4955 | 1.906 | 0.19317 | 3.0903 | 2.3472 | 23.6325 | 16.3518 | 19.5001 | 13.826 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.05 | W/(m K)
125 | 133 | 60 | 40 | 253 | 213 | 0.85987 | 2.1523 | 1.624 | 0.19317 | 2.6641 | 1.9989 | 26.9101 | 18.541 | 22.2762 | 15.7786 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.04 | W/(m K)
150 | 159 | 70 | 50 | 299 | 259 | 0.85987 | 2.0995 | 1.656 | 0.19317 | 2.6022 | 2.0444 | 27.5619 | 18.1525 | 22.7947 | 15.4132 | 0 | 0 | 0 | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
175 | 194 | 70 | 50 | 334 | 294 | 1.146 | 1.8092 | 1.4139 | 0.16152 | 2.2417 | 1.7448 | 32.0904 | 21.3962 | 26.5338 | 18.1528 | 0 | 0 | 0 | Vamzdyno paklojimo gylis | 1.68 | m, perskaičiuotas
200 | 219 | 70 | 50 | 359 | 319 | 1.1465 | 1.6476 | 1.2807 | 0.16147 | 2.041 | 1.5801 | 34.8099 | 23.069 | 28.8421 | 19.6566 | 0 | 0 | 0
250 | 273 | 70 | 50 | 413 | 373 | 1.1465 | 1.3823 | 1.0649 | 0.16147 | 1.7118 | 1.3133 | 40.4438 | 26.3877 | 33.6486 | 22.6865 | 0 | 0 | 0
300 | 325 | 70 | 50 | 465 | 425 | 1.5287 | 1.1976 | 0.91656 | 0.13073 | 1.4827 | 1.1301 | 47.1365 | 31.2503 | 39.1682 | 26.7839 | 0 | 0 | 0
350 | 377 | 80 | 60 | 537 | 497 | 1.5287 | 1.1757 | 0.93325 | 0.13073 | 1.4573 | 1.1532 | 47.9842 | 30.656 | 39.84 | 26.2332 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 80 | 60 | 586 | 546 | 1.5287 | 1.0606 | 0.83878 | 0.13073 | 1.3144 | 1.0363 | 52.3597 | 33.0531 | 43.5803 | 28.4416 | 0 | 0 | 0
450 | 478 | 80 | 60 | 638 | 598 | 1.5287 | 0.96088 | 0.75751 | 0.13073 | 1.1907 | 0.9358 | 56.8588 | 35.4153 | 47.4413 | 30.6494 | 0 | 0 | 0
500 | 529 | 80 | 60 | 689 | 649 | 2.1019 | 0.87988 | 0.69182 | 0.095865 | 1.0902 | 0.85456 | 64.2737 | 41.551 | 53.3613 | 35.537 | 0 | 0 | 0
600 | 630 | 80 | 60 | 790 | 750 | 2.1019 | 0.75416 | 0.59051 | 0.095865 | 0.9343 | 0.72929 | 73.2294 | 46.4333 | 61.0186 | 40.0422 | 0 | 0 | 0
700 | 720 | 80 | 60 | 880 | 840 | 1.5287 | 0.66908 | 0.52239 | 0.13073 | 0.82881 | 0.6451 | 76.1507 | 44.3027 | 64.1532 | 39.3176 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 80 | 60 | 980 | 940 | 2.1019 | 0.59461 | 0.46307 | 0.095865 | 0.73649 | 0.57179 | 89.0577 | 54.3049 | 74.657 | 47.5302 | 0 | 0 | 0
900 | 920 | 80 | 60 | 1080 | 1040 | 2.1019 | 0.53509 | 0.41587 | 0.095865 | 0.66272 | 0.51346 | 96.9212 | 57.8411 | 81.4779 | 51.0068 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 80 | 60 | 1180 | 1140 | 2.1019 | 0.48643 | 0.37741 | 0.095865 | 0.60241 | 0.46595 | 104.5004 | 61.0063 | 88.0777 | 54.1947 | 0 | 0 | 0
1100 | 1118 | 80 | 60 | 1278 | 1238 | 2.102 | 0.44663 | 0.34605 | 0.09586 | 0.5531 | 0.42721 | 111.6774 | 63.7801 | 94.3481 | 57.0602 | 0 | 0 | 0
1200 | 1220 | 80 | 60 | 1380 | 1340 | 2.102 | 0.41159 | 0.31851 | 0.09586 | 0.50969 | 0.39319 | 118.9032 | 66.3474 | 100.6803 | 59.7879 | 0 | 0 | 0
Pastabos: | [14 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78.
2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [8.2].
3. Šilumos nuostoliai 700-1200 mm skersmens vamzdžiams, kai jie pakloti greta esančiuose kanaluose, neskaičiuojami, nes jie yra labai artimi nuostoliams, kai vamzdžiai yra viename kanale.
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA) | [6 empty] | Iki 2000 |  |  | Po 2000
Vamzd. skersm. |  | Izoliacijos storis, mm |  | Izol. D mm |  | Kanalo | Bendros varžos m K/W |  |  |  |  | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti po 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh
D sut. | D iš. | Tiekiamo vamzdžio. | Grąžinamo vamzdžio | tiek. | grąžin. | dek | vamzdžių |  | grunto | vamzdžių
mm | mm |  |  | vamz. | vamz. | m | tiekimo | grąžin. |  | tiekimo | grąžin. | 68.069 | 45.6394 | 68.069 | 45.6394
25 | 32 | 50 | 40 | 132 | 112 | 0.66879 | 4.7129 | 4.2256 | 0.22253 | 5.8409 | 5.2228 | 10.9337 | 6.8865 | 8.943 | 5.7067 | 0 | 0 | 0
32 | 38 | 50 | 40 | 138 | 118 | 0.66879 | 4.2985 | 3.8326 | 0.22253 | 5.3251 | 4.7345 | 11.9056 | 7.5006 | 9.7534 | 6.2325 | 0 | 0 | 0
40 | 45 | 50 | 40 | 145 | 125 | 0.66879 | 3.9084 | 3.4651 | 0.22253 | 4.8398 | 4.2784 | 12.9931 | 8.1824 | 10.6625 | 6.8192 | 0 | 0 | 0
50 | 57 | 50 | 40 | 157 | 137 | 0.66879 | 3.395 | 2.9858 | 0.22253 | 4.2015 | 3.6838 | 14.7697 | 9.2818 | 12.1531 | 7.7722 | 0 | 0 | 0
65 | 73 | 60 | 40 | 193 | 153 | 0.66879 | 3.233 | 2.5295 | 0.22253 | 4.0069 | 3.1185 | 15.3659 | 10.7725 | 12.6447 | 9.0546 | 0 | 0 | 0 | Grunto temperatūra | 12.5742 | oC, vidutinė žiemos metu.
70 | 76 | 60 | 40 | 196 | 156 | 0.66879 | 3.1518 | 2.4597 | 0.22253 | 3.9059 | 3.0321 | 15.7192 | 11.0233 | 12.9422 | 9.2744 | 0 | 0 | 0 | Oro Šil. Atidav. Koef. Kanale | 12 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
80 | 89 | 60 | 40 | 209 | 169 | 0.66879 | 2.8451 | 2.1987 | 0.22253 | 3.5246 | 2.7092 | 17.2147 | 12.0741 | 14.2041 | 10.2003 | 0 | 0 | 0 | Aplinkos Oro Šil. Atidav. Koef. | 10 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
100 | 108 | 60 | 40 | 228 | 188 | 0.85987 | 2.4955 | 1.906 | 0.19317 | 3.0903 | 2.3472 | 19.6386 | 13.9442 | 16.2083 | 11.7832 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.05 | W/(m K)
125 | 133 | 60 | 40 | 253 | 213 | 0.85987 | 2.1523 | 1.624 | 0.19317 | 2.6641 | 1.9989 | 22.3577 | 15.8191 | 18.5125 | 13.4527 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.04 | W/(m K)
150 | 159 | 70 | 50 | 299 | 259 | 0.85987 | 2.0995 | 1.656 | 0.19317 | 2.6022 | 2.0444 | 22.8999 | 15.4892 | 18.9439 | 13.1421 | 0 | 0 | 0 | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
175 | 194 | 70 | 50 | 334 | 294 | 1.146 | 1.8092 | 1.4139 | 0.16152 | 2.2417 | 1.7448 | 26.6631 | 18.2548 | 22.0518 | 15.4767 | 0 | 0 | 0 | Vamzdyno paklojimo gylis | 1.68 | m, perskaičiuotas
200 | 219 | 70 | 50 | 359 | 319 | 1.1465 | 1.6476 | 1.2807 | 0.16147 | 2.041 | 1.5801 | 28.9187 | 19.6893 | 23.9675 | 16.7636 | 0 | 0 | 0
250 | 273 | 70 | 50 | 413 | 373 | 1.1465 | 1.3823 | 1.0649 | 0.16147 | 1.7118 | 1.3133 | 33.5894 | 22.5399 | 27.955 | 19.3598 | 0 | 0 | 0
300 | 325 | 70 | 50 | 465 | 425 | 1.5287 | 1.1976 | 0.91656 | 0.13073 | 1.4827 | 1.1301 | 39.1517 | 26.6846 | 32.5433 | 22.8505 | 0 | 0 | 0
350 | 377 | 80 | 60 | 537 | 497 | 1.5287 | 1.1757 | 0.93325 | 0.13073 | 1.4573 | 1.1532 | 39.857 | 26.1794 | 33.1023 | 22.3821 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 80 | 60 | 586 | 546 | 1.5287 | 1.0606 | 0.83878 | 0.13073 | 1.3144 | 1.0363 | 43.4837 | 28.2413 | 36.2048 | 24.2762 | 0 | 0 | 0
450 | 478 | 80 | 60 | 638 | 598 | 1.5287 | 0.96088 | 0.75751 | 0.13073 | 1.1907 | 0.9358 | 47.2112 | 30.2768 | 39.4062 | 26.1722 | 0 | 0 | 0
500 | 529 | 80 | 60 | 689 | 649 | 2.1019 | 0.87988 | 0.69182 | 0.095865 | 1.0902 | 0.85456 | 53.3884 | 35.48 | 44.3376 | 30.3178 | 0 | 0 | 0
600 | 630 | 80 | 60 | 790 | 750 | 2.1019 | 0.75416 | 0.59051 | 0.095865 | 0.9343 | 0.72929 | 60.8111 | 39.6803 | 50.6887 | 34.1824 | 0 | 0 | 0
700 | 720 | 80 | 60 | 880 | 840 | 1.5287 | 0.66908 | 0.52239 | 0.13073 | 0.82881 | 0.6451 | 63.1767 | 37.9802 | 53.2503 | 33.646 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 80 | 60 | 980 | 940 | 2.1019 | 0.59461 | 0.46307 | 0.095865 | 0.73649 | 0.57179 | 73.9188 | 46.479 | 61.9929 | 40.6232 | 0 | 0 | 0
900 | 920 | 80 | 60 | 1080 | 1040 | 2.1019 | 0.53509 | 0.41587 | 0.095865 | 0.66272 | 0.51346 | 80.4253 | 49.5474 | 67.6424 | 43.6229 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 80 | 60 | 1180 | 1140 | 2.1019 | 0.48643 | 0.37741 | 0.095865 | 0.60241 | 0.46595 | 86.6931 | 52.3043 | 73.1064 | 46.3801 | 0 | 0 | 0
1110 | 1118 | 80 | 60 | 1278 | 1238 | 2.1019 | 0.44663 | 0.34605 | 0.095865 | 0.5531 | 0.42721 | 92.6239 | 54.7291 | 78.2945 | 48.8639 | 0 | 0 | 0
1200 | 1220 | 80 | 60 | 1380 | 1340 | 2.102 | 0.41159 | 0.31851 | 0.09586 | 0.50969 | 0.39319 | 98.594 | 56.987 | 83.5329 | 51.2371 | 0 | 0 | 0
Pastabos: | [14 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78.
2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [8.2].

## Orinės trasos (hidden)
0
ATVIRAME ORE PAKLOTŲ VAMZDYNŲ SKAIČIUOTINI NUOSTOLIAI
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
Vamzd. Skersmuo |  | Izoliacijos storis, mm | Diz, mm | Tinklai pakloti |  | Tinklai pakloti |  | Iki 2000 m. | Nuo 2000 m. | Iš viso:
D sut. | D iš. |  |  | iki 2000 m. |  | nuo 2000 m. |  | nuost. | nuost. | nuost.
mm | mm |  |  | 71.4822 | 43.6749 | 71.4822 | 43.6749 | MWh | MWh | MWh
25 | 32 | 50 | 132 | 15.5456 | 9.3862 | 9.6396 | 5.8203 | 0 | 0 | 0
32 | 38 | 50 | 138 | 17.0804 | 10.3129 | 10.5915 | 6.395 | 0 | 0 | 0
40 | 45 | 50 | 145 | 18.825 | 11.3662 | 11.6736 | 7.0483 | 0 | 0 | 0
50 | 57 | 50 | 157 | 21.7371 | 13.1245 | 13.4801 | 8.1391 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 50 | 176 | 26.2211 | 15.8319 | 16.2621 | 9.8188 | 0 | 0 | 0 | Oro temperatūra | 1.3 | oC, vidutinė žiemos metu.
80 | 89 | 60 | 209 | 25.7892 | 15.5711 | 15.9951 | 9.6576 | 0 | 0 | 0 | Šil. atidav. koef. izoliacijos paviršiui | 25.6 | W/(m2 K), priklauso nuo vėjo greičio
100 | 108 | 60 | 228 | 29.4574 | 17.7859 | 18.2718 | 11.0322 | 0 | 0 | 0 | Priimtas vidutinis vėjo greitis | 4 | m/s
125 | 133 | 60 | 253 | 34.2177 | 20.6601 | 21.2274 | 12.8168 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.05 | W/(m K)
150 | 159 | 60 | 279 | 39.1148 | 23.6169 | 24.269 | 14.6533 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.031 | W/(m K)
175 | 194 | 70 | 334 | 40.4659 | 24.4327 | 25.1117 | 15.162 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 70 | 359 | 44.4609 | 26.8448 | 27.5955 | 16.6617 | 0 | 0 | 0
250 | 273 | 70 | 413 | 53.0264 | 32.0165 | 32.9249 | 19.8796 | 0 | 0 | 0
300 | 325 | 70 | 465 | 61.2096 | 36.9574 | 38.0228 | 22.9576 | 0 | 0 | 0
350 | 377 | 80 | 537 | 61.9282 | 37.3913 | 38.4817 | 23.2347 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 80 | 586 | 68.6155 | 41.429 | 42.6571 | 25.7557 | 0 | 0 | 0
450 | 478 | 80 | 638 | 75.6721 | 45.6896 | 47.0697 | 28.42 | 0 | 0 | 0
500 | 529 | 80 | 689 | 82.5536 | 49.8446 | 51.3801 | 31.0225 | 0 | 0 | 0
600 | 630 | 90 | 810 | 86.5975 | 52.2862 | 53.9453 | 32.5713 | 0 | 0 | 0
700 | 720 | 100 | 920 | 88.6038 | 53.4976 | 55.2376 | 33.3516 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 100 | 1020 | 99.1604 | 59.8715 | 61.9012 | 37.375 | 0 | 0 | 0
900 | 920 | 110 | 1140 | 100.6895 | 60.7947 | 62.9139 | 37.9864 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 120 | 1260 | 101.9151 | 61.5347 | 63.7387 | 38.4844 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
Vamzd. Skersmuo |  | Izoliacijos storis, mm | Diz, mm | Tinklai pakloti |  | Tinklai pakloti |  | Iki 2000 m. | Nuo 2000 m. | Iš viso:
D sut. | D iš. |  |  | iki 2000 m. |  | nuo 2000 m. |  | nuost. | nuost. | nuost.
mm | mm |  |  | 68.069 | 45.6394 | 68.069 | 45.6394 | MWh | MWh | MWh
25 | 32 | 50 | 132 | 11.7392 | 6.7709 | 11.7392 | 6.7709 | 0 | 0 | 0
32 | 38 | 50 | 138 | 12.8981 | 7.4394 | 12.8981 | 7.4394 | 0 | 0 | 0
40 | 45 | 50 | 145 | 14.2155 | 8.1993 | 14.2155 | 8.1993 | 0 | 0 | 0
50 | 57 | 50 | 157 | 16.4146 | 9.4676 | 16.4146 | 9.4676 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 50 | 176 | 19.8007 | 11.4207 | 19.8007 | 11.4207 | 0 | 0 | 0 | Oro temperatūra | 15.0714 | oC, vidutinė žiemos metu.
80 | 89 | 60 | 209 | 19.4745 | 11.2325 | 19.4745 | 11.2325 | 0 | 0 | 0 | Šil. atidav. koef. izoliacijos paviršiui | 25.6 | W/(m2 K), priklauso nuo vėjo greičio
100 | 108 | 60 | 228 | 22.2445 | 12.8302 | 22.2445 | 12.8302 | 0 | 0 | 0 | Priimtas vidutinis vėjo greitis | 4 | m/s
125 | 133 | 60 | 253 | 25.8393 | 14.9036 | 25.8393 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.05 | W/(m K)
150 | 159 | 60 | 279 | 29.5373 | 17.0366 | 29.5373 | 17.0366 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.031 | W/(m K)
175 | 194 | 70 | 334 | 30.5575 | 17.625 | 30.5575 | 17.625 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 70 | 359 | 33.5744 | 19.3651 | 33.5744 | 19.3651 | 0 | 0 | 0
250 | 273 | 70 | 413 | 40.0425 | 23.0958 | 40.0425 | 23.0958 | 0 | 0 | 0
300 | 325 | 70 | 465 | 46.222 | 26.66 | 46.222 | 26.66 | 0 | 0 | 0
350 | 377 | 80 | 537 | 46.7647 | 26.973 | 46.7647 | 26.973 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 80 | 586 | 51.8145 | 29.8856 | 51.8145 | 29.8856 | 0 | 0 | 0
450 | 478 | 80 | 638 | 57.1432 | 32.9591 | 57.1432 | 32.9591 | 0 | 0 | 0
500 | 529 | 80 | 689 | 62.3397 | 35.9564 | 62.3397 | 35.9564 | 0 | 0 | 0
600 | 630 | 90 | 810 | 65.3935 | 37.7177 | 65.3935 | 37.7177 | 0 | 0 | 0
700 | 720 | 100 | 920 | 66.9085 | 38.5916 | 66.9085 | 38.5916 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 100 | 1020 | 74.8803 | 43.1895 | 74.8803 | 43.1895 | 0 | 0 | 0
900 | 920 | 110 | 1140 | 76.0349 | 43.8555 | 76.0349 | 43.8555 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 120 | 1260 | 76.9605 | 44.3894 | 76.9605 | 44.3894 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0

## KV 2x1 nepraein (hidden)
#REF!
10 lentelė. Požeminiame nepereinamame kanale, kai greta pakloti karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdžiai, skaičiuotini šilumos nuostoliai
Šildymo sezonas (žiema)
Vamzdžių D mm |  |  | Izol. storis |  | Izol. D mm |  | Kanalo | Bendr. varžos m K/W |  |  | Šilumos nuostoliai W/m , kai izoliacijos šil. laidumo
D sut. | karšto v. | cirk.v. | karšto v. | cirk. v. | karšto v. | cirk.v. | Dekviv. | vamzdžių |  | grun- | koef. 0,04 W/mK, esant šilumnešio temperatūroms | [5 empty] | nuost.
mm | D iš. | D iš. | vamz. | vamz. | vamz. | vamz. | m | karšto v. | cirk. v. | to | 65 | 50 | 55 | 45 | 55 | 45 | MWh
20/15 | 25 | 18 | 30 | 20 | 85 | 58 | 0.66879 | 3.2871 | 4.1828 | 0.22253 | 16.5595 | 9.4274 | 13.7732 | 8.4331 | 13.7732 | 8.4331 | 0
25/20 | 32 | 25 | 30 | 20 | 92 | 65 | 0.66879 | 3.6508 | 3.4504 | 0.22253 | 14.8909 | 11.4083 | 12.3786 | 10.1992 | 12.3786 | 10.1992 | 0
32/25 | 38 | 32 | 30 | 20 | 98 | 72 | 0.66879 | 3.2871 | 2.9504 | 0.22253 | 16.3263 | 13.1055 | 13.5646 | 11.7233 | 13.5646 | 11.7233 | 0
40/25 | 45 | 32 | 40 | 20 | 125 | 72 | 0.66879 | 3.4651 | 2.9504 | 0.22253 | 15.5348 | 13.161 | 12.907 | 11.7695 | 12.907 | 11.7695 | 0
40/32 | 45 | 38 | 40 | 30 | 125 | 98 | 0.85987 | 3.4651 | 3.2871 | 0.19317 | 15.8204 | 12.1138 | 13.1549 | 10.8251 | 13.1549 | 10.8251 | 0 | Grunto temperatūra | 4.7842 | oC, vidutinė žiemos metu.
50/32 | 57 | 38 | 40 | 30 | 137 | 98 | 0.85987 | 2.9858 | 3.2871 | 0.19317 | 18.2141 | 11.981 | 15.1454 | 10.7146 | 15.1454 | 10.7146 | 0 | Oro Šil. Atidav. Koef. Kanale | 12 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
65/40 | 73 | 45 | 40 | 30 | 153 | 105 | 0.85987 | 2.5295 | 2.9504 | 0.19317 | 21.1886 | 13.0815 | 17.613 | 11.7107 | 17.613 | 11.7107 | 0 | Aplinkos Oro Šil. Atidav. Koef. | 10 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
65/50 | 73 | 57 | 40 | 30 | 153 | 117 | 0.85987 | 2.5295 | 2.5164 | 0.19317 | 21.0392 | 15.1875 | 17.4792 | 13.596 | 17.4792 | 13.596 | 0 | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.05 | W/(m K)
80/50 | 89 | 57 | 40 | 30 | 169 | 117 | 0.85987 | 2.1987 | 2.5164 | 0.19317 | 23.9651 | 14.9789 | 19.91 | 13.4227 | 19.91 | 13.4227 | 0 | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
100/65 | 108 | 73 | 60 | 40 | 228 | 153 | 0.85987 | 2.4955 | 2.5295 | 0.19317 | 21.3118 | 15.0953 | 17.706 | 13.5147 | 17.706 | 13.5147 | 0 | Vamzdyno paklojimo gylis | 1.68 | m, perskaičiuotas
100/80 | 108 | 89 | 60 | 40 | 228 | 169 | 0.85987 | 2.4955 | 2.1987 | 0.19317 | 21.161 | 17.1947 | 17.571 | 15.3943 | 17.571 | 15.3943 | 0
125/80 | 133 | 89 | 60 | 40 | 253 | 169 | 0.85987 | 2.1523 | 2.1987 | 0.19317 | 24.278 | 16.943 | 20.1592 | 15.1852 | 20.1592 | 15.1852 | 0
150/100 | 159 | 108 | 60 | 40 | 279 | 188 | 0.85987 | 1.8855 | 1.906 | 0.19317 | 27.1998 | 19.0367 | 22.5708 | 17.0808 | 22.5708 | 17.0808 | 0
200/100 | 219 | 108 | 60 | 40 | 339 | 188 | 1.1465 | 1.4694 | 1.906 | 0.16147 | 35.0274 | 19.1342 | 29.0894 | 17.1796 | 29.0894 | 17.1796 | 0
250/100 | 273 | 108 | 60 | 40 | 393 | 188 | 1.1465 | 1.2275 | 1.906 | 0.16147 | 41.1829 | 18.6535 | 34.2013 | 16.7804 | 34.2013 | 16.7804 | 0
Pastabos: | [15 empty] | viso: | 0
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78.
2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [5.3].
3. Šilumos nuostolių skaičiavimo eiga 5.2.4 pavyzdyje.
Vamzdžių D mm |  |  | Izol. storis |  | Izol. D mm |  | Kanalo | Bendr. varžos m K/W |  |  | Šilumos nuostoliai W/m , kai izoliacijos šil. laidumo
D sut. | karšto v. | cirk.v. | karšto v. | cirk. v. | karšto v. | cirk.v. | Dekviv. | vamzdžių |  | grun- | koef. 0,04 W/mK, esant šilumnešio temperatūroms | [5 empty] | nuost.
mm | D iš. | D iš. | vamz. | vamz. | vamz. | vamz. | m | karšto v. | cirk. v. | to | 65 | 50 | 55 | 45 | 55 | 45 | MWh
20/15 | 25 | 18 | 30 | 20 | 85 | 58 | 0.66879 | 3.2871 | 4.1828 | 0.22253 | 16.5595 | 9.4274 | 13.7732 | 8.4331 | 11.659 | 6.7716 | 0
25/20 | 32 | 25 | 30 | 20 | 92 | 65 | 0.66879 | 3.6508 | 3.4504 | 0.22253 | 14.8909 | 11.4083 | 12.3786 | 10.1992 | 10.4826 | 8.1932 | 0
32/25 | 38 | 32 | 30 | 20 | 98 | 72 | 0.66879 | 3.2871 | 2.9504 | 0.22253 | 16.3263 | 13.1055 | 13.5646 | 11.7233 | 11.4914 | 9.4136 | 0
40/25 | 45 | 32 | 40 | 20 | 125 | 72 | 0.66879 | 3.4651 | 2.9504 | 0.22253 | 15.5348 | 13.161 | 12.907 | 11.7695 | 10.9344 | 9.4526 | 0
40/32 | 45 | 38 | 40 | 30 | 125 | 98 | 0.85987 | 3.4651 | 3.2871 | 0.19317 | 15.8204 | 12.1138 | 13.1549 | 10.8251 | 11.1378 | 8.6987 | 0 | Grunto temperatūra | 12.5742 | oC, vidutinė vasaros metu.
50/32 | 57 | 38 | 40 | 30 | 137 | 98 | 0.85987 | 2.9858 | 3.2871 | 0.19317 | 18.2141 | 11.981 | 15.1454 | 10.7146 | 12.823 | 8.6052 | 0 | Oro Šil. Atidav. Koef. Kanale | 12 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
65/40 | 73 | 45 | 40 | 30 | 153 | 105 | 0.85987 | 2.5295 | 2.9504 | 0.19317 | 21.1886 | 13.0815 | 17.613 | 11.7107 | 14.9158 | 9.3983 | 0 | Aplinkos Oro Šil. Atidav. Koef. | 10 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
65/50 | 73 | 57 | 40 | 30 | 153 | 117 | 0.85987 | 2.5295 | 2.5164 | 0.19317 | 21.0392 | 15.1875 | 17.4792 | 13.596 | 14.8085 | 10.9114 | 0 | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.05 | W/(m K)
80/50 | 89 | 57 | 40 | 30 | 169 | 117 | 0.85987 | 2.1987 | 2.5164 | 0.19317 | 23.9651 | 14.9789 | 19.91 | 13.4227 | 16.8679 | 10.7646 | 0 | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
100/65 | 108 | 73 | 60 | 40 | 228 | 153 | 0.85987 | 2.4955 | 2.5295 | 0.19317 | 21.3118 | 15.0953 | 17.706 | 13.5147 | 15.0004 | 10.8454 | 0 | Vamzdyno paklojimo gylis | 1.68 | m, perskaičiuotas
100/80 | 108 | 89 | 60 | 40 | 228 | 169 | 0.85987 | 2.4955 | 2.1987 | 0.19317 | 21.161 | 17.1947 | 17.571 | 15.3943 | 14.892 | 12.3538 | 0
125/80 | 133 | 89 | 60 | 40 | 253 | 169 | 0.85987 | 2.1523 | 2.1987 | 0.19317 | 24.278 | 16.943 | 20.1592 | 15.1852 | 17.0856 | 12.1766 | 0
150/100 | 159 | 108 | 60 | 40 | 279 | 188 | 0.85987 | 1.8855 | 1.906 | 0.19317 | 27.1998 | 19.0367 | 22.5708 | 17.0808 | 19.1386 | 13.6856 | 0
200/100 | 219 | 108 | 60 | 40 | 339 | 188 | 1.1465 | 1.4694 | 1.906 | 0.16147 | 35.0274 | 19.1342 | 29.0894 | 17.1796 | 24.6515 | 13.7583 | 0
250/100 | 273 | 108 | 60 | 40 | 393 | 188 | 1.1465 | 1.2275 | 1.906 | 0.16147 | 41.1829 | 18.6535 | 34.2013 | 16.7804 | 28.9836 | 13.42 | 0
Pastabos: | [15 empty] | viso: | 0
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78.
2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [5.3].
3. Šilumos nuostolių skaičiavimo eiga 5.2.4 pavyzdyje.
liambd
|  |  | alfa | alfa | gylis | liambd | Tgrunt
|  |  | kanal | oro |  | grunto
- šis dydis į formules neįeina.

## Patalpose (hidden)
0
PATALPOSE PRAVESTŲ VAMZDYNŲ SKAIČIUOTINI ŠILUMOS NUOSTOLIAI
(TECHNINIAI KORIDORIAI IR KOLEKTORIAI
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
Vamzd.skersm. |  | Izoliacijos storis, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh
DN, mm | D iš., mm
|  |  |  | 71.4822 | 43.6749 | 71.4822 | 43.6749
25 | 32 | 50 | 132 | 10.8499 | 4.9895 | 8.7656 | 4.031 | 0 | 0 | 0
32 | 38 | 50 | 138 | 11.8921 | 5.4688 | 9.6122 | 4.4203 | 0 | 0 | 0
40 | 45 | 50 | 145 | 13.0747 | 6.0126 | 10.5732 | 4.8623 | 0 | 0 | 0
50 | 57 | 50 | 157 | 15.0454 | 6.9189 | 12.1751 | 5.5989 | 0 | 0 | 0
65 | 73 | 60 | 193 | 15.8166 | 7.2735 | 12.7779 | 5.8761 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 60 | 196 | 16.2232 | 7.4605 | 13.1076 | 6.0277 | 0 | 0 | 0 | Patalpos temperatūra | 20 | oC, vidutinė žiemos metu.
80 | 89 | 60 | 209 | 17.9675 | 8.2626 | 14.5225 | 6.6784 | 0 | 0 | 0 | Šil. Atidav. Koef. Patalpoj | 10.4 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
100 | 108 | 60 | 228 | 20.4784 | 9.4173 | 16.5597 | 7.6152 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.05 | W/(m K)
125 | 133 | 60 | 253 | 23.7361 | 10.9154 | 19.2032 | 8.8309 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.04 | W/(m K)
150 | 159 | 70 | 299 | 24.3566 | 11.2008 | 19.6759 | 9.0483 | 0 | 0 | 0
175 | 194 | 70 | 334 | 28.2577 | 12.9947 | 22.836 | 10.5015 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 70 | 359 | 31.0256 | 14.2676 | 25.0783 | 11.5327 | 0 | 0 | 0
250 | 273 | 70 | 413 | 36.97 | 17.0012 | 29.8943 | 13.7474 | 0 | 0 | 0
300 | 325 | 70 | 465 | 42.6651 | 19.6202 | 34.5087 | 15.8694 | 0 | 0 | 0
350 | 377 | 80 | 537 | 43.4953 | 20.002 | 35.1348 | 16.1573 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 80 | 586 | 48.2133 | 22.1717 | 38.9519 | 17.9127 | 0 | 0 | 0
Pastabos: | [6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78
2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [8.2].
3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.12) formulę.
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
Vamzd.skersm. |  | Izoliacijos storis, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh
DN, mm | D iš., mm
|  |  |  | 68.069 | 45.6394 | 68.069 | 45.6394
25 | 32 | 50 | 132 | 8.0231 | 3.296 | 6.4818 | 2.6629 | 0 | 0 | 0
32 | 38 | 50 | 138 | 8.7937 | 3.6126 | 7.1078 | 2.92 | 0 | 0 | 0
40 | 45 | 50 | 145 | 9.6682 | 3.9719 | 7.8185 | 3.212 | 0 | 0 | 0
50 | 57 | 50 | 157 | 11.1255 | 4.5706 | 9.003 | 3.6986 | 0 | 0 | 0
65 | 73 | 60 | 193 | 11.6958 | 4.8048 | 9.4487 | 3.8817 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 60 | 196 | 11.9964 | 4.9283 | 9.6925 | 3.9819 | 0 | 0 | 0 | Patalpos temperatūra | 30 | oC, vidutinė vasaros metu.
80 | 89 | 60 | 209 | 13.2862 | 5.4582 | 10.7388 | 4.4117 | 0 | 0 | 0 | Šil. Atidav. Koef. Patalpoj | 10.4 | W/(m2 K), pastovus, nekeičiamas dydis
100 | 108 | 60 | 228 | 15.143 | 6.221 | 12.2452 | 5.0306 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.05 | W/(m K)
125 | 133 | 60 | 253 | 17.5519 | 7.2107 | 14.2 | 5.8336 | 0 | 0 | 0 | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.04 | W/(m K)
150 | 159 | 70 | 299 | 18.0107 | 7.3991 | 14.5496 | 5.9772 | 0 | 0 | 0
175 | 194 | 70 | 334 | 20.8954 | 8.5842 | 16.8863 | 6.9372 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 70 | 359 | 22.9422 | 9.4251 | 18.5444 | 7.6184 | 0 | 0 | 0
250 | 273 | 70 | 413 | 27.3378 | 11.2309 | 22.1057 | 9.0814 | 0 | 0 | 0
300 | 325 | 70 | 465 | 31.5491 | 12.961 | 25.5178 | 10.4832 | 0 | 0 | 0
350 | 377 | 80 | 537 | 32.163 | 13.2132 | 25.9808 | 10.6734 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 80 | 586 | 35.6518 | 14.6464 | 28.8034 | 11.833 | 0 | 0 | 0
Pastabos: | [6 empty] | viso: | 0 | 0 | 0
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78
2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [8.2].
3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.12) formulę.

## Prijungimas prie CŠT
Duomenų įvedimas (Įvedami/keičiami mėlyna spalva pažymeti skaitmenys)
Realizacijos duomenų įvedimo lentelė | [8 empty] | Planuojamos trasos ruožo ir CŠT sistemos duomenų įvedimas
Laikotarpis | Dujų suvartojimas | Bendras šilumos suvartojimas | CŠT šilumos kaina | Vidutinė lauko temperatūra | Dienų skaičius mėnesyje | Gruno temperatūra | Tinklo termofikacinio vandens temperatūros |  | Planuojamo tinklo tipas | Bekanalinė trasa
Mėn. | m3 | MWh | ct/kWh | °C | d. | Tgrunto. oC | Tpad. oC | Tgrįžt. oC | Planuojamo ruožo ilgis | 100 | m
1 | 3755.4737 | 32.1093 | 6.2348 | -1.7 | 31 | 2.9 | 74.4 | 46.0333 | Vamzdžio vidinis skersmuo (DN) | 100 | mm
2 | 3719.6842 | 31.8033 | 6.2239 | -6.8 | 28 | 1.6694 | 74.5588 | 46.2482 | Izoliuoto vamzdžio skersmuo | 200 | mm
3 | 4401.1579 | 37.6299 | 6.1585 | -2.1 | 31 | 1.2 | 70.4 | 43 | Išorinio vamzdžio sienelės storis | 3.2 | mm
4 | 1222.5263 | 10.4526 | 6.104 | 10.1 | 30 | 3.6263 | 69.5447 | 41.6368 | Atstumas nuo vamzdžio viršaus iki grunto viršaus | 0.75 | m
5 | 742.5263 | 6.3486 | 6.0713 | 16.6 | 31 | 9.6 | 69.9333 | 45.8333 | Vamzdžio izoliacijos terminė varža | 0.027 | W/m K | [14 empty] | 150 | 0.00026731 | 0.50335 | 0.15455 | 0.012121 | 1.4919 | 42.1608 | 4.2161e-05 | 0.36933
6 | 712.9474 | 6.0957 | 5.9296 | 17.3 | 30 | 13.6333 | 67.7667 | 46.8 | Ar vasara šiluma tiekiama karšto vandens šildymui? | Taip | [15 empty] | 200 | 0.00026731 | 1.0361 | 0.14166 | 0.011765 | 0.84049 | 31.6695 | 3.167e-05 | 0.27743
7 | 729.0526 | 6.2334 | 5.8533 | 19.8 | 31 | 16.6667 | 67.4667 | 47.9333 | Planuojama investicija trasos įrengimui | 18000 | Eur |  |  |  |  | Laikotarpis |  | N pad | N grizt | [6 empty] | 250 | 0.00026731 | 1.4493 | 0.13195 | 0.011429 | 0.62776 | 29.5674 | 2.9567e-05 | 0.25901
8 | 498.5263 | 4.2624 | 5.8315 | 19.1 | 31 | 17.7667 | 66.4333 | 47.2 | Vidutinė metinė CŠT šilumos kaina | 6 | ct/kWh |  |  |  |  | Mėn. |  | kWh | kWh | °C | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 300 | 0.00026731 | 1.787 | 0.12425 | 0.011111 | 0.52013 | 29.398 | 2.9398e-05 | 0.25753
9 | 820 | 7.011 | 6.0277 | 14.6 | 30 | 15.2667 | 66 | 46.8667 | Vidutinė metinė CŠT šilumos gamybos savikaina | 2 | ct/kWh |  |  |  |  | 1 |  | 1786.9948 | 1078.0286 |  | 0.00026731 | 1.0361 | 0.14166 | 0.011765 | 0.84049 | 250 | 0.00026731 | 1.4493 | 0.13195 | 0.011429 | 0.62776 | 29.5674 | 2.9567e-05 | 0.25901
10 | 1650.8421 | 14.1147 | 6.0168 | 8 | 31 | 11.46 | 69.3382 | 43.2059 |  |  |  | A1 | 31.4159 | m2 |  | 2 |  | 1645.4248 | 1006.3341 | [5 empty] | 31.6695 | 260 | 0.00026731 | 1.522 | 0.13028 | 0.011364 | 0.60101 | 29.44 | 2.944e-05 | 0.25789
11 | 2948.4211 | 25.209 | 6.6708 | 2.7 | 30 | 7.7 | 70.0333 | 41.2 | Rezultatai |  |  | A2 | 37.919 | m2 |  | 3 |  | 1729.511 | 1044.7046 | [5 empty] | 3.167e-05 | 270 | 0.00026731 | 1.5918 | 0.12867 | 0.011299 | 0.57734 | 29.3681 | 2.9368e-05 | 0.25726 |  |  |  |  | 0.15079 | 0.94012
12 | 3704.7368 | 31.6755 | 6.8234 | -1.1 | 31 | 4.9333 | 72.1 | 44.4 | Šilumos nuostoliai šildymo sezono metu | 16.4076 | MWh | A3 | 62.8319 | m2 |  | 4 |  | 1594.3498 | 919.3496 | [5 empty] | 0.27743 | 280 | 0.00026731 | 1.6592 | 0.12714 | 0.011236 | 0.55623 | 29.342 | 2.9342e-05 | 0.25704 |  |  |  |  | 0.14935 | 0.92954
Suma | 24905.8947 | 212.9454 |  |  | 365 |  |  |  | Šilumos nuostoliai nešildymo sezono metu | 13.2036 | MWh | Alm(2-3) | 49.3314 | m2 |  | 5 |  | 1507.907 | 905.5773 | [6 empty] | 290 | 0.00026731 | 1.7242 | 0.12566 | 0.011173 | 0.53727 | 29.354 | 2.9354e-05 | 0.25714 |  |  |  |  | 0.17671 | 1.0883
Vidurkis |  |  | 6.2983 | 8.0417 |  | 8.8685 | 69.8313 | 45.0298 | Šilumos nuostoliai per metus | 29.6112 | MWh | R izoliacijos | 0.029768 | K/W |  | 6 |  | 1309.3073 | 802.1926 | [6 empty] | 300 | 0.00026731 | 1.787 | 0.12425 | 0.011111 | 0.52013 | 29.398 | 2.9398e-05 | 0.25753 |  |  |  |  | 0.049086 | 0.29962
[9 empty] | Šilumos nuostoliai vertinant gamybos savikaina | 592.2244 | Eur/m | k smelio | 0.2 | W/m K |  | 7 |  | 1269.6411 | 781.4457 | [6 empty] | 310 | 0.00026731 | 1.8477 | 0.12288 | 0.01105 | 0.50457 | 29.469 | 2.9469e-05 | 0.25815 |  |  |  |  | 0.029813 | 0.18101
[9 empty] | Vartotojas per metus už šilumą sumokės | 13411.9783 | Eur/m | Izoliacijos sluoksnio skersmuo | 193.6 | mm |  | 8 |  | 1216.3228 | 735.6254 | [6 empty] | 320 | 0.00026731 | 1.9065 | 0.12157 | 0.010989 | 0.49036 | 29.5631 | 2.9563e-05 | 0.25897 |  |  |  |  | 0.028626 | 0.16974
[9 empty] | Papildomos pajamos per metus | 12819.7539 | Eur/m | k grunto | 1 | W/m K |  | 9 |  | 1227.0724 | 764.3001 | [6 empty] | 330 | 0.00026731 | 1.9635 | 0.12031 | 0.010929 | 0.47734 | 29.677 | 2.9677e-05 | 0.25997 |  | Dujinio katilo efektyvumas | 90 | % | 0.029272 | 0.17134
[9 empty] | Investicijos atsipirkimo laikas | 1.4041 | Metai | gylis iki vamzdzio | 0.75 | m |  | 10 |  | 1446.5469 | 793.4227 | [6 empty] | 340 | 0.00026731 | 2.0187 | 0.11909 | 0.01087 | 0.46534 | 29.8079 | 2.9808e-05 | 0.26112 |  | Žemutinis dujų kaloringumas | 9.5 | kWh/m3 | 0.020016 | 0.11673
[12 empty] | oro h | 5 | W/m2 K |  | 11 |  | 1507.6383 | 810.2548 | [6 empty] | 350 | 0.00026731 | 2.0724 | 0.11791 | 0.010811 | 0.45426 | 29.9536 | 2.9954e-05 | 0.26239 | Taip | Nepraeinamas kanalas |  |  | 0.032924 | 0.19846
[12 empty] | Vamzdžio išorinis skersmuo (D iš) | 114.3 | mm |  | 12 |  | 1678.6921 | 986.3878 | [6 empty] | 400 | 0.00026731 | 2.3197 | 0.11256 | 0.010526 | 0.40932 | 30.8466 | 3.0847e-05 | 0.27022 | Ne | Orinė trasa |  |  | 0.066283 | 0.39881
[13 empty] | 28.547 |  |  | Suma | 0 | 17919.4082 | 10627.6233 | [6 empty] | 500 | 0.00026731 | 2.7329 | 0.10397 | 0.01 | 0.35123 | 33.0855 | 3.3086e-05 | 0.28983 |  | Bekanalinė trasa |  |  | 0.11838 | 0.78971
[13 empty] | 0.96406 |  |  | Vidurkis |  |  | 0 |  |  |  | 0.14166 | 0.011765 |  | 600 | 0.00026731 | 3.0706 | 0.097296 | 0.0095238 | 0.3147 | 35.5735 | 3.5573e-05 | 0.31162 |  | Techninis koridorius |  |  | 0.14875 | 1.015
[18 empty] | 17939.6022 | 10641.2362
[17 empty] | 1 |  |  | N |  | 2 |  | N |  | 3 | N
[12 empty] | DN | 100 | DN, mm | D iš, mm |  | Išorinis sienelės storis | D izoliuoto išorinis | Išorinis sienelės storis |  | D izoliuoto išorinis | Išorinis sienelės storis | D izoliuoto išorinis
Izoliacija
[12 empty] | 193.6 |  | 25 | 33.7 |  | 3 | 90 | 84 | 25.15 | 3 | 110 | 104 | 35.15 | 3 | 125 | 119 | 42.65
[12 empty] | 200 |  | 32 | 42.4 |  | 3 | 110 | 104 | 30.8 | 3 | 110 | 104 | 30.8 | 3 | 140 | 134 | 45.8
[14 empty] | 40 | 48.3 |  | 3 | 110 | 104 | 27.85 | 3 | 125 | 119 | 35.35 | 3 | 140 | 134 | 42.85
[14 empty] | 50 | 60.3 |  | 3 | 125 | 119 | 29.35 | 3 | 125 | 119 | 29.35 | 3 | 160 | 154 | 46.85
[14 empty] | 65 | 76.1 |  | 3 | 140 | 134 | 28.95 | 3 | 140 | 134 | 28.95 | 3 | 180 | 174 | 48.95
[14 empty] | 80 | 88.9 |  | 3 | 160 | 154 | 32.55 | 3 | 160 | 154 | 32.55 | 3.2 | 200 | 193.6 | 52.35
[14 empty] | 100 | 114.3 |  | 3.2 | 200 | 193.6 | 39.65 | 3.4 | 180 | 173.2 | 29.45 | 3.6 | 250 | 242.8 | 64.25
[14 empty] | 125 | 139.7 |  | 3.4 | 225 | 218.2 | 39.25 | 3.6 | 225 | 217.8 | 39.05 | 3.9 | 280 | 272.2 | 66.25
[14 empty] | 150 | 168.3 |  | 3.6 | 250 | 242.8 | 37.25 | 3.9 | 250 | 242.2 | 36.95 | 4.1 | 315 | 306.8 | 69.25
[14 empty] | 200 | 219.1 |  | 4.1 | 315 | 306.8 | 43.85 | 4.5 | 280 | 271 | 25.95 | 4.8 | 400 | 390.4 | 85.65
[14 empty] | 250 | 273 |  | 4.8 | 400 | 390.4 | 58.7 | 5.2 | 355 | 344.6 | 35.8 | 5.6 | 500 | 488.8 | 107.9
[14 empty] | 300 | 323.9 |  | 5.2 | 450 | 439.6 | 57.85 | 5.6 | 450 | 438.8 | 57.45 | 6 | 560 | 548 | 112.05
[14 empty] | 350 | 355.6 |  | 5.6 | 500 | 488.8 | 66.6 | 6 | 500 | 488 | 66.2 | 6.6 | 630 | 616.8 | 130.6
[14 empty] | 400 | 406.4 |  | 5.7 | 520 | 508.6 | 51.1 | 6.6 | 560 | 546.8 | 70.2 | 7.2 | 710 | 695.6 | 144.6
[14 empty] | 450 | 457.2 |  | 6 | 560 | 548 | 45.4 | 7.2 | 630 | 615.6 | 79.2 | 7.9 | 800 | 784.2 | 163.5
[14 empty] | 500 | 508 |  | 6.6 | 630 | 616.8 | 54.4 | 7.9 | 800 | 784.2 | 138.1 | 8.7 | 900 | 882.6 | 187.3
[14 empty] | 550 | 558.8 |  | 7.2 | 710 | 695.6 | 68.4
[14 empty] | 600 | 609.6 |  | 7.8 | 780 | 764.4 | 77.4 | 8.7 | 900 | 882.6 | 136.5
[14 empty] | 700 | 711 |  | 8.7 | 900 | 882.6 | 85.8
[14 empty] | 800 | 820 |  | 9.4 | 1000 | 981.2 | 80.6
[14 empty] | 900 | 914 |  | 10.2 | 1100 | 1079.6 | 82.8
[14 empty] | 1000 | 1016 |  | 11 | 1200 | 1178 | 81
[14 empty] | 1100 | 1118 |  | 11.8 | 1300 | 1276.4 | 79.2
[14 empty] | 1200 | 1219 |  | 12.5 | 1400 | 1375 | 78
0.060025
Note on C4: Evaldas Čepulis: Turint planuojamo prijungti vartotojo bendrus šilumos suvartojimo duomenis, dujų suvartojimo duomenų įvesti nebūtina.
Note on BH12: Evaldas Čepulis: Turint planuojamo prijungti vartotojo šilumos suvartojimo duomenis, dujų suvartojimo duomenų įvesti nebūtina.

## Bekanalinės trasos (hidden)
0
ŽEMĖJE (BEKANALIU BŪDU) PAKLOTŲ VAMZDŽIŲ, KAI GRETA DU VIENODI VAMZDŽIAI SU SKIRTINGŲ TEMPERATŪRŲ ŠILUMNEŠIU,
SKAIČIUOTINI ŠILUMOS NUOSTOLIAI
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
[12 empty] | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.033 | W/(m K)
[12 empty] | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.027 | W/(m K)
[12 empty] | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
Vamzd.skersm. |  | Standartinis izoliacijos storis, mm | Apsauginio vamzdžio sienelės storis, mm | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Izoliacijos sluoksnio skersmuo, mm | Atstumas nuo vamzdžio paviršiaus iki grunto viršaus, m | Atstumas tarp vamzdžių ašių, m | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh | Vamzdyno klojimo gylis h (atstumas nuo grunto paviršiaus iki vamzdžio ašies), m | Tranšėjos gylis, m | Aplinkos temperatūra, oC | Pastaba | Atstumas nuo vamzdžio paviršiaus iki grunto viršaus, m | Apsauginio vamzdžio sienelės storis, mm | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm
DN, mm | D iš., mm | [22 empty] | DN, mm
[9 empty] | 71.4822 | 43.6749 | 71.4822 | 43.6749
25 | 33.7 | 25 | 3.2 | 79.95 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 7.6059 | 4.3607 | 6.2665 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3 | 25.15 | 90 | 25
32 | 42.4 | 30.8 | 3.2 | 75.6 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 8.7266 | 4.9904 | 7.1941 | 4.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3 | 30.8 | 110 | 32
40 | 48.3 | 27.85 | 3.2 | 72.65 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 9.5225 | 5.4355 | 7.8537 | 4.5002 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3 | 27.85 | 110 | 40
50 | 60.3 | 29.35 | 3.2 | 66.65 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 11.2737 | 6.409 | 9.3068 | 5.3151 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3 | 29.35 | 125 | 50
65 | 76.1 | 28.95 | 3.2 | 58.75 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 13.9668 | 7.8897 | 11.5472 | 6.5603 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3 | 28.95 | 140 | 65
80 | 88.9 | 32.55 | 3.2 | 52.35 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 16.618 | 9.3276 | 13.7594 | 7.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3 | 32.55 | 160 | 80
100 | 114.3 | 39.65 | 3.2 | 39.65 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 23.9677 | 13.2079 | 19.9286 | 11.095 | 0 | 15.9834 | 15.9834 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3.2 | 39.65 | 200 | 100
125 | 139.7 | 39.25 | 3.2 | 26.95 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | 37.2787 | 20.1234 | 31.2004 | 17.0779 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3.4 | 39.25 | 225 | 125
150 | 168.3 | 37.25 | 3.2 | 12.65 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | 75.3618 | 36.6624 | 64.6089 | 32.4825 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 3.6 | 37.25 | 250 | 150
200 | 219.1 | 43.85 | 3.2 | -12.75 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -148.6367 | -105.9404 | -115.5989 | -79.4899 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 4.1 | 43.85 | 315 | 200
250 | 273 | 58.7 | 3.2 | -39.7 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -44.1007 | -27.6509 | -35.4871 | -21.9631 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 4.8 | 58.7 | 400 | 250
300 | 323.9 | 57.85 | 3.2 | -65.15 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -28.4022 | -17.3847 | -23.0053 | -13.9594 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 5.2 | 57.85 | 450 | 300
350 | 355.6 | 66.6 | 3.2 | -81 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -23.7739 | -14.4438 | -19.2953 | -11.6369 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 5.6 | 66.6 | 500 | 350
400 | 406.4 | 51.1 | 3.2 | -106.4 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -19.2786 | -11.6265 | -15.6781 | -9.3982 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 5.7 | 51.1 | 520 | 400
450 | 457.2 | 45.4 | 3.2 | -131.8 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -16.522 | -9.9182 | -13.4531 | -8.0339 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 6 | 45.4 | 560 | 450
500 | 508 | 54.4 | 3.2 | -157.2 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -14.648 | -8.7654 | -11.9374 | -7.1102 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 6.6 | 54.4 | 630 | 500
550 | 558.8 | 68.4 | 3.2 | -182.6 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -13.2848 | -7.9312 | -10.8332 | -6.4402 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 7.2 | 68.4 | 710 | 550
600 | 609.6 | 77.4 | 3.2 | -208 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -12.2444 | -7.297 | -9.9896 | -5.93 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 7.8 | 77.4 | 780 | 600
700 | 711 | 85.8 | 3.2 | -258.7 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -10.7549 | -6.3928 | -8.7804 | -5.2012 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 8.7 | 85.8 | 900 | 700
800 | 820 | 80.6 | 3.2 | -313.2 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -9.6649 | -5.734 | -7.8946 | -4.6692 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 9.4 | 80.6 | 1000 | 800
900 | 914 | 82.8 | 3.2 | -360.2 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -8.9729 | -5.317 | -7.3317 | -4.332 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 10.2 | 82.8 | 1100 | 900
1000 | 1016 | 81 | 3.2 | -411.2 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -8.3875 | -4.965 | -6.8552 | -4.047 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 11 | 81 | 1200 | 1000
1100 | 1118 | 79.2 | 3.2 | -462.2 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -7.9202 | -4.6845 | -6.4748 | -3.8198 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 11.8 | 79.2 | 1300 | 1100
1200 | 1219 | 78 | 3.2 | -512.7 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.45 | -7.5404 | -4.4569 | -6.1654 | -3.6353 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 0.75 | 12.5 | 78 | 1400 | 1200
Pastabos: | [10 empty] | Iš viso: | 0 | 15.9834 | 15.9834
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai atitinka [8.6].
2. Standartinis izoliacijos storiai priimti pagal [8.6] standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
[8 empty] | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.033 | W/(m K)
[8 empty] | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.027 | W/(m K)
[8 empty] | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
Vamzd.skersm. |  | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliacijos sluoksnio skersmuo, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Atstumas tarp vamzdžių ašių, m | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh | Aplinkos temperatūra, oC
DN, mm | D iš., mm
[6 empty] | 68.069 | 45.6394 | 68.069 | 45.6394
25 | 33.7 | 79.95 | 193.6 | 200 | 0.35 | 6.3272 | 3.7095 | 5.2131 | 3.0652 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
32 | 42.4 | 75.6 | 193.6 | 200 | 0.35 | 7.2592 | 4.2455 | 5.9847 | 3.5119 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
40 | 48.3 | 72.65 | 193.6 | 200 | 0.35 | 7.9211 | 4.6246 | 6.5332 | 3.8283 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
50 | 60.3 | 66.65 | 193.6 | 200 | 0.35 | 9.3774 | 5.4535 | 7.7418 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
65 | 76.1 | 58.75 | 193.6 | 200 | 0.35 | 11.6167 | 6.7148 | 9.6048 | 5.5823 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
80 | 88.9 | 52.35 | 193.6 | 200 | 0.35 | 13.8208 | 7.9403 | 11.4443 | 6.6183 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
100 | 114.3 | 39.65 | 193.6 | 200 | 0.35 | 19.9295 | 11.2506 | 16.5728 | 9.4475 | 0 | 12.8311 | 12.8311 | 12.5742 | - grunto temperatūra
125 | 139.7 | 26.95 | 193.6 | 200 | 0.45 | 30.9911 | 17.1535 | 25.9418 | 14.5505 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
150 | 168.3 | 12.65 | 193.6 | 200 | 0.45 | 62.5864 | 31.3712 | 53.6732 | 27.7598 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
200 | 219.1 | -12.75 | 193.6 | 200 | 0.45 | -123.9798 | -89.5406 | -96.3759 | -67.2501 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
250 | 273 | -39.7 | 193.6 | 200 | 0.45 | -36.7242 | -23.4557 | -29.5468 | -18.6382 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
300 | 323.9 | -65.15 | 193.6 | 200 | 0.45 | -23.6448 | -14.7579 | -19.1499 | -11.8534 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
350 | 355.6 | -81 | 193.6 | 200 | 0.45 | -19.7899 | -12.2642 | -16.0605 | -9.8831 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
400 | 406.4 | -106.4 | 193.6 | 200 | 0.45 | -16.0466 | -9.8743 | -13.0488 | -7.9834 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
450 | 457.2 | -131.8 | 193.6 | 200 | 0.45 | -13.7514 | -8.4247 | -11.1964 | -6.8253 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
500 | 508 | -157.2 | 193.6 | 200 | 0.45 | -12.1912 | -7.4462 | -9.9347 | -6.0411 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
550 | 558.8 | -182.6 | 193.6 | 200 | 0.45 | -11.0563 | -6.738 | -9.0156 | -5.4721 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
600 | 609.6 | -208 | 193.6 | 200 | 0.45 | -10.1903 | -6.1996 | -8.3134 | -5.0388 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
700 | 711 | -258.7 | 193.6 | 200 | 0.45 | -8.9503 | -5.4318 | -7.3069 | -4.4199 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
800 | 820 | -313.2 | 193.6 | 200 | 0.45 | -8.0431 | -4.8724 | -6.5696 | -3.9679 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
900 | 914 | -360.2 | 193.6 | 200 | 0.45 | -7.4671 | -4.5182 | -6.1011 | -3.6815 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1000 | 1016 | -411.2 | 193.6 | 200 | 0.45 | -6.9798 | -4.2192 | -5.7046 | -3.4394 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1100 | 1118 | -462.2 | 193.6 | 200 | 0.45 | -6.5909 | -3.981 | -5.3879 | -3.2464 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1200 | 1219 | -512.7 | 193.6 | 200 | 0.45 | -6.2748 | -3.7877 | -5.1304 | -3.0897 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
Pastabos: | [8 empty] | Iš viso: | 0 | 12.8311 | 12.8311
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai atitinka [8.6].
2. Izoliacijos storiai priimti pagal [8.6] standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.
3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.1) formulę, o šiluminės varžos- pagal (5.11) formulę.

## Bekanalinės trasos (2) (hidden)
0
ŽEMĖJE (BEKANALIU BŪDU) PAKLOTŲ VAMZDŽIŲ, KAI GRETA DU VIENODI VAMZDŽIAI SU SKIRTINGŲ TEMPERATŪRŲ ŠILUMNEŠIU,
SKAIČIUOTINI ŠILUMOS NUOSTOLIAI
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
[12 empty] | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.033 | W/(m K)
[12 empty] | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.027 | W/(m K)
[12 empty] | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
Vamzd.skersm. |  | Standartinis izoliacijos storis, mm | Apsauginio vamzdžio sienelės storis, mm | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Izoliacijos sluoksnio skersmuo, mm | Atstumas nuo vamzdžio paviršiaus iki grunto viršaus, m | Atstumas tarp vamzdžių ašių, m | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh | Vamzdyno klojimo gylis h (atstumas nuo grunto paviršiaus iki vamzdžio ašies), m | Tranšėjos gylis, m | Aplinkos temperatūra, oC | Pastaba
DN, mm | D iš., mm
[9 empty] | 71.4822 | 43.6749 | 71.4822 | 43.6749
25 | 33.7 | 25 | 3 | 35.15 | 110 | 104 | 0.75 | 0.26 | 11.5417 | 6.5311 | 9.5465 | 5.4312 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0.96 | 4.7842 | - grunto temperatūra
32 | 42.4 | 30.8 | 3 | 38.3 | 125 | 119 | 0.75 | 0.275 | 12.5812 | 7.1052 | 10.4096 | 5.9127 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.975 | 4.7842 | - grunto temperatūra
40 | 48.3 | 27.85 | 3 | 35.35 | 125 | 119 | 0.75 | 0.275 | 14.304 | 8.0409 | 11.8489 | 6.7047 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.975 | 4.7842 | - grunto temperatūra
50 | 60.3 | 29.35 | 3 | 36.85 | 140 | 134 | 0.75 | 0.29 | 16.0856 | 9.008 | 13.3346 | 7.5219 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.99 | 4.7842 | - grunto temperatūra
65 | 76.1 | 28.95 | 3 | 38.95 | 160 | 154 | 0.75 | 0.31 | 18.1484 | 10.1219 | 15.0555 | 8.4645 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.01 | 4.7842 | - grunto temperatūra
80 | 88.9 | 32.55 | 3 | 42.55 | 180 | 174 | 0.75 | 0.33 | 19.0537 | 10.6168 | 15.8061 | 8.8798 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.03 | 4.7842 | - grunto temperatūra
100 | 114.3 | 39.65 | 3.4 | 51.95 | 225 | 218.2 | 0.75 | 0.375 | 19.8655 | 11.0794 | 16.4687 | 9.2591 | 0 | 13.255 | 13.255 | 0.8625 | 1.075 | 4.7842 | - grunto temperatūra
125 | 139.7 | 39.25 | 3.6 | 51.55 | 250 | 242.8 | 0.75 | 0.5 | 23.1792 | 12.9439 | 19.2245 | 10.8195 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 1.1 | 4.7842 | - grunto temperatūra
150 | 168.3 | 37.25 | 3.9 | 51.95 | 280 | 272.2 | 0.75 | 0.53 | 26.5147 | 14.7307 | 22.0109 | 12.3359 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.13 | 4.7842 | - grunto temperatūra
200 | 219.1 | 43.85 | 4.5 | 63.45 | 355 | 346 | 0.75 | 0.605 | 28.0412 | 15.5888 | 23.2584 | 13.0422 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 1.205 | 4.7842 | - grunto temperatūra
250 | 273 | 58.7 | 5.2 | 83.3 | 450 | 439.6 | 0.75 | 0.7 | 27.1739 | 15.1853 | 22.4981 | 12.6699 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 1.3 | 4.7842 | - grunto temperatūra
300 | 323.9 | 57.85 | 5.6 | 82.45 | 500 | 488.8 | 0.75 | 0.75 | 31.3358 | 17.4212 | 25.963 | 14.5601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 4.7842 | - grunto temperatūra
350 | 355.6 | 66.6 | 6 | 96.2 | 560 | 548 | 0.75 | 0.81 | 30.0148 | 16.755 | 24.8393 | 13.9765 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.41 | 4.7842 | - grunto temperatūra
400 | 406.4 | 51.1 | 6.6 | 105.2 | 630 | 616.8 | 0.75 | 0.88 | 31.1889 | 17.4143 | 25.8002 | 14.5201 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.48 | 4.7842 | - grunto temperatūra
450 | 457.2 | 45.4 | 7.2 | 119.2 | 710 | 695.6 | 0.75 | 0.96 | 31.1429 | 17.4253 | 25.7422 | 14.5125 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 1.56 | 4.7842 | - grunto temperatūra
500 | 508 | 54.4 | 7.9 | 138.1 | 800 | 784.2 | 0.75 | 1.05 | 30.2577 | 16.9836 | 24.9872 | 14.1233 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.65 | 4.7842 | - grunto temperatūra
550 | 558.8 | 68.4 | 7.9 | 112.7 | 800 | 784.2 | 0.75 | 1.05 | 38.3805 | 21.3062 | 31.7551 | 17.7883 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.65 | 4.7842 | - grunto temperatūra
600 | 609.6 | 77.4 | 8.7 | 136.5 | 900 | 882.6 | 0.75 | 1.15 | 35.4329 | 19.7929 | 29.2726 | 16.4812 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.75 | 4.7842 | - grunto temperatūra
700 | 711 | 85.8 | 8.7 | 85.8 | 900 | 882.6 | 0.75 | 1.15 | 59.0042 | 31.9174 | 49.0053 | 26.8834 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.75 | 4.7842 | - grunto temperatūra
800 | 820 | 80.6 | 9.4 | 80.6 | 1000 | 981.2 | 0.75 | 1.25 | 70.6195 | 37.7138 | 58.7367 | 31.8936 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.85 | 4.7842 | - grunto temperatūra
900 | 914 | 82.8 | 10.2 | 82.8 | 1100 | 1079.6 | 0.75 | 1.35 | 76.1997 | 40.5316 | 63.3753 | 34.3046 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.95 | 4.7842 | - grunto temperatūra
1000 | 1016 | 81 | 11 | 81 | 1200 | 1178 | 0.75 | 1.45 | 85.5394 | 45.0833 | 71.1968 | 38.2597 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra
1100 | 1118 | 79.2 | 11.8 | 79.2 | 1300 | 1276.4 | 0.75 | 1.55 | 95.2666 | 49.7286 | 79.3555 | 42.3227 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.15 | 4.7842 | - grunto temperatūra
1200 | 1219 | 78 | 12.5 | 78 | 1400 | 1375 | 0.75 | 1.65 | 104.6365 | 54.1254 | 87.2192 | 46.1881 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 2.25 | 4.7842 | - grunto temperatūra
Pastabos: | [10 empty] | Iš viso: | 0 | 13.255 | 13.255
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai atitinka [8.6].
2. Standartinis izoliacijos storiai priimti pagal [8.6] standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
[8 empty] | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.033 | W/(m K)
[8 empty] | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.027 | W/(m K)
[8 empty] | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
Vamzd.skersm. |  | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliacijos sluoksnio skersmuo, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Atstumas tarp vamzdžių ašių, m | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh | Aplinkos temperatūra, oC
DN, mm | D iš., mm
[6 empty] | 68.069 | 45.6394 | 68.069 | 45.6394
25 | 33.7 | 35.15 | 104 | 110 | 0.26 | 9.5998 | 5.5583 | 7.9408 | 4.6214 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
32 | 42.4 | 38.3 | 119 | 125 | 0.275 | 10.4642 | 6.0473 | 8.6586 | 5.0313 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
40 | 48.3 | 35.35 | 119 | 125 | 0.275 | 11.8966 | 6.8447 | 9.8554 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
50 | 60.3 | 36.85 | 134 | 140 | 0.29 | 13.3777 | 7.6689 | 11.0907 | 6.4022 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
65 | 76.1 | 38.95 | 154 | 160 | 0.31 | 15.0926 | 8.6184 | 12.5215 | 7.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
80 | 88.9 | 42.55 | 174 | 180 | 0.33 | 15.8453 | 9.0401 | 13.1458 | 7.5589 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
100 | 114.3 | 51.95 | 218.2 | 225 | 0.375 | 16.5206 | 9.4336 | 13.697 | 7.8817 | 0 | 10.6408 | 10.6408 | 12.5742 | - grunto temperatūra
125 | 139.7 | 51.55 | 242.8 | 250 | 0.5 | 19.2766 | 11.0208 | 15.9891 | 9.2095 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
150 | 168.3 | 51.95 | 272.2 | 280 | 0.53 | 22.0493 | 12.5442 | 18.3058 | 10.5018 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
200 | 219.1 | 63.45 | 346 | 355 | 0.605 | 23.3189 | 13.2747 | 19.3433 | 11.1029 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
250 | 273 | 83.3 | 439.6 | 450 | 0.7 | 22.5989 | 12.9288 | 18.7119 | 10.7844 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
300 | 323.9 | 82.45 | 488.8 | 500 | 0.75 | 26.0587 | 14.8351 | 21.5927 | 12.3951 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
350 | 355.6 | 96.2 | 548 | 560 | 0.81 | 24.9612 | 14.2658 | 20.6589 | 11.8969 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
400 | 406.4 | 105.2 | 616.8 | 630 | 0.88 | 25.9377 | 14.827 | 21.4581 | 12.3595 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
450 | 457.2 | 119.2 | 695.6 | 710 | 0.96 | 25.9 | 14.8353 | 21.4103 | 12.3523 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
500 | 508 | 138.1 | 784.2 | 800 | 1.05 | 25.1647 | 14.4577 | 20.7829 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
550 | 558.8 | 112.7 | 784.2 | 800 | 1.05 | 31.9165 | 18.1443 | 26.4095 | 15.1438 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
600 | 609.6 | 136.5 | 882.6 | 900 | 1.15 | 29.4673 | 16.8519 | 24.3463 | 14.0286 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
700 | 711 | 85.8 | 882.6 | 900 | 1.15 | 49.0534 | 27.2049 | 40.7467 | 22.903 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
800 | 820 | 80.6 | 981.2 | 1000 | 1.25 | 58.7019 | 32.16 | 48.8329 | 27.181 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
900 | 914 | 82.8 | 1079.6 | 1100 | 1.35 | 63.3378 | 34.5677 | 52.6876 | 29.239 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1000 | 1016 | 81 | 1178 | 1200 | 1.45 | 71.0944 | 38.4622 | 59.1857 | 32.6183 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1100 | 1118 | 79.2 | 1276.4 | 1300 | 1.55 | 79.1713 | 42.4399 | 65.9628 | 36.0918 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1200 | 1219 | 78 | 1375 | 1400 | 1.65 | 86.9501 | 46.2074 | 72.4941 | 39.3981 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
Pastabos: | [8 empty] | Iš viso: | 0 | 10.6408 | 10.6408
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai atitinka [8.6].
2. Izoliacijos storiai priimti pagal [8.6] standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.
3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.1) formulę, o šiluminės varžos- pagal (5.11) formulę.

## Bekanalinės trasos (3) (hidden)
0
ŽEMĖJE (BEKANALIU BŪDU) PAKLOTŲ VAMZDŽIŲ, KAI GRETA DU VIENODI VAMZDŽIAI SU SKIRTINGŲ TEMPERATŪRŲ ŠILUMNEŠIU,
SKAIČIUOTINI ŠILUMOS NUOSTOLIAI
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
[12 empty] | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.033 | W/(m K)
[12 empty] | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.027 | W/(m K)
[12 empty] | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
Vamzd.skersm. |  | Standartinis izoliacijos storis, mm | Apsauginio vamzdžio sienelės storis, mm | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Izoliacijos sluoksnio skersmuo, mm | Atstumas nuo vamzdžio paviršiaus iki grunto viršaus, m | Atstumas tarp vamzdžių ašių, m | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh | Vamzdyno klojimo gylis h (atstumas nuo grunto paviršiaus iki vamzdžio ašies), m | Tranšėjos gylis, m | Aplinkos temperatūra, oC | Pastaba
DN, mm | D iš., mm
[9 empty] | 71.4822 | 43.6749 | 71.4822 | 43.6749
25 | 33.7 | 25 | 3 | 42.65 | 125 | 119 | 0.75 | 0.275 | 10.3775 | 5.8949 | 8.5736 | 4.8931 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.975 | 4.7842 | - grunto temperatūra
32 | 42.4 | 30.8 | 3 | 45.8 | 140 | 134 | 0.75 | 0.29 | 11.3576 | 6.4397 | 9.3863 | 5.3488 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.99 | 4.7842 | - grunto temperatūra
40 | 48.3 | 27.85 | 3 | 42.85 | 140 | 134 | 0.75 | 0.29 | 12.7435 | 7.1996 | 10.541 | 5.9892 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.99 | 4.7842 | - grunto temperatūra
50 | 60.3 | 29.35 | 3 | 46.85 | 160 | 154 | 0.75 | 0.31 | 13.8509 | 7.8112 | 11.4598 | 6.5017 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.01 | 4.7842 | - grunto temperatūra
65 | 76.1 | 28.95 | 3 | 48.95 | 180 | 174 | 0.75 | 0.33 | 15.6489 | 8.7949 | 12.9555 | 7.3296 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.03 | 4.7842 | - grunto temperatūra
80 | 88.9 | 32.55 | 3.2 | 52.35 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 16.618 | 9.3276 | 13.7594 | 7.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra
100 | 114.3 | 39.65 | 3.6 | 64.25 | 250 | 242.8 | 0.75 | 0.4 | 17.2299 | 9.6819 | 14.257 | 8.0651 | 0 | 11.5004 | 11.5004 | 0.875 | 1.1 | 4.7842 | - grunto temperatūra
125 | 139.7 | 39.25 | 3.9 | 66.25 | 280 | 272.2 | 0.75 | 0.53 | 19.4582 | 10.9582 | 16.1013 | 9.1247 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.13 | 4.7842 | - grunto temperatūra
150 | 168.3 | 37.25 | 4.1 | 69.25 | 315 | 306.8 | 0.75 | 0.565 | 21.5748 | 12.1176 | 17.859 | 10.0988 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 1.165 | 4.7842 | - grunto temperatūra
200 | 219.1 | 43.85 | 4.8 | 85.65 | 400 | 390.4 | 0.75 | 0.65 | 22.5335 | 12.6706 | 18.6373 | 10.5489 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.25 | 4.7842 | - grunto temperatūra
250 | 273 | 58.7 | 5.6 | 107.9 | 500 | 488.8 | 0.75 | 0.75 | 22.4894 | 12.6816 | 18.5799 | 10.5409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 4.7842 | - grunto temperatūra
300 | 323.9 | 57.85 | 6 | 112.05 | 560 | 548 | 0.75 | 0.81 | 24.8925 | 14.0054 | 20.5687 | 11.648 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.41 | 4.7842 | - grunto temperatūra
350 | 355.6 | 66.6 | 6.6 | 130.6 | 630 | 616.8 | 0.75 | 0.88 | 23.8845 | 13.4792 | 19.7183 | 11.1944 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.48 | 4.7842 | - grunto temperatūra
400 | 406.4 | 51.1 | 7.2 | 144.6 | 710 | 695.6 | 0.75 | 0.96 | 24.5341 | 13.8545 | 20.2462 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 1.56 | 4.7842 | - grunto temperatūra
450 | 457.2 | 45.4 | 7.9 | 163.5 | 800 | 784.2 | 0.75 | 1.05 | 24.5173 | 13.8662 | 20.2207 | 11.4999 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.65 | 4.7842 | - grunto temperatūra
500 | 508 | 54.4 | 8.7 | 187.3 | 900 | 882.6 | 0.75 | 1.15 | 24.0319 | 13.6195 | 19.8078 | 11.284 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.75 | 4.7842 | - grunto temperatūra
550 | 558.8 | 68.4 | 7.9 | 112.7 | 800 | 784.2 | 0.75 | 1.05 | 38.3805 | 21.3062 | 31.7551 | 17.7883 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.65 | 4.7842 | - grunto temperatūra
600 | 609.6 | 77.4 | 8.7 | 136.5 | 900 | 882.6 | 0.75 | 1.15 | 35.4329 | 19.7929 | 29.2726 | 16.4812 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.75 | 4.7842 | - grunto temperatūra
700 | 711 | 85.8 | 8.7 | 85.8 | 900 | 882.6 | 0.75 | 1.15 | 59.0042 | 31.9174 | 49.0053 | 26.8834 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.75 | 4.7842 | - grunto temperatūra
800 | 820 | 80.6 | 9.4 | 80.6 | 1000 | 981.2 | 0.75 | 1.25 | 70.6195 | 37.7138 | 58.7367 | 31.8936 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.85 | 4.7842 | - grunto temperatūra
900 | 914 | 82.8 | 10.2 | 82.8 | 1100 | 1079.6 | 0.75 | 1.35 | 76.1997 | 40.5316 | 63.3753 | 34.3046 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.95 | 4.7842 | - grunto temperatūra
1000 | 1016 | 81 | 11 | 81 | 1200 | 1178 | 0.75 | 1.45 | 85.5394 | 45.0833 | 71.1968 | 38.2597 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra
1100 | 1118 | 79.2 | 11.8 | 79.2 | 1300 | 1276.4 | 0.75 | 1.55 | 95.2666 | 49.7286 | 79.3555 | 42.3227 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.15 | 4.7842 | - grunto temperatūra
1200 | 1219 | 78 | 12.5 | 78 | 1400 | 1375 | 0.75 | 1.65 | 104.6365 | 54.1254 | 87.2192 | 46.1881 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 2.25 | 4.7842 | - grunto temperatūra
Pastabos: | [10 empty] | Iš viso: | 0 | 11.5004 | 11.5004
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai atitinka [8.6].
2. Standartinis izoliacijos storiai priimti pagal [8.6] standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
[8 empty] | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.033 | W/(m K)
[8 empty] | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.027 | W/(m K)
[8 empty] | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
Vamzd.skersm. |  | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliacijos sluoksnio skersmuo, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Atstumas tarp vamzdžių ašių, m | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh | Aplinkos temperatūra, oC
DN, mm | D iš., mm
[6 empty] | 68.069 | 45.6394 | 68.069 | 45.6394
25 | 33.7 | 42.65 | 119 | 125 | 0.275 | 8.6319 | 5.0162 | 7.1318 | 4.1631 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
32 | 42.4 | 45.8 | 134 | 140 | 0.29 | 9.4469 | 5.4801 | 7.8077 | 4.551 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
40 | 48.3 | 42.85 | 134 | 140 | 0.29 | 10.5992 | 6.1275 | 8.7679 | 5.0964 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
50 | 60.3 | 46.85 | 154 | 160 | 0.31 | 11.5201 | 6.6484 | 9.532 | 5.5328 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
65 | 76.1 | 48.95 | 174 | 180 | 0.33 | 13.015 | 7.4865 | 10.7757 | 6.2379 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
80 | 88.9 | 52.35 | 193.6 | 200 | 0.35 | 13.8208 | 7.9403 | 11.4443 | 6.6183 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
100 | 114.3 | 64.25 | 242.8 | 250 | 0.4 | 14.3299 | 8.2416 | 11.8583 | 6.8638 | 0 | 9.2323 | 9.2323 | 12.5742 | - grunto temperatūra
125 | 139.7 | 66.25 | 272.2 | 280 | 0.53 | 16.1836 | 9.3274 | 13.3925 | 7.7652 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
150 | 168.3 | 69.25 | 306.8 | 315 | 0.565 | 17.9434 | 10.3152 | 14.8542 | 8.5947 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
200 | 219.1 | 85.65 | 390.4 | 400 | 0.65 | 18.7411 | 10.7856 | 15.5017 | 8.9776 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
250 | 273 | 107.9 | 488.8 | 500 | 0.75 | 18.7049 | 10.7939 | 15.4544 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
300 | 323.9 | 112.05 | 548 | 560 | 0.81 | 20.7032 | 11.9215 | 17.1082 | 9.9127 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
350 | 355.6 | 130.6 | 616.8 | 630 | 0.88 | 19.8655 | 11.4725 | 16.4014 | 9.5259 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
400 | 406.4 | 144.6 | 695.6 | 710 | 0.96 | 20.4059 | 11.7916 | 16.8406 | 9.7858 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
450 | 457.2 | 163.5 | 784.2 | 800 | 1.05 | 20.3922 | 11.801 | 16.8196 | 9.7853 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
500 | 508 | 187.3 | 882.6 | 900 | 1.15 | 19.989 | 11.5903 | 16.4764 | 9.6011 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
550 | 558.8 | 112.7 | 784.2 | 800 | 1.05 | 31.9165 | 18.1443 | 26.4095 | 15.1438 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
600 | 609.6 | 136.5 | 882.6 | 900 | 1.15 | 29.4673 | 16.8519 | 24.3463 | 14.0286 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
700 | 711 | 85.8 | 882.6 | 900 | 1.15 | 49.0534 | 27.2049 | 40.7467 | 22.903 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
800 | 820 | 80.6 | 981.2 | 1000 | 1.25 | 58.7019 | 32.16 | 48.8329 | 27.181 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
900 | 914 | 82.8 | 1079.6 | 1100 | 1.35 | 63.3378 | 34.5677 | 52.6876 | 29.239 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1000 | 1016 | 81 | 1178 | 1200 | 1.45 | 71.0944 | 38.4622 | 59.1857 | 32.6183 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1100 | 1118 | 79.2 | 1276.4 | 1300 | 1.55 | 79.1713 | 42.4399 | 65.9628 | 36.0918 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1200 | 1219 | 78 | 1375 | 1400 | 1.65 | 86.9501 | 46.2074 | 72.4941 | 39.3981 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
Pastabos: | [8 empty] | Iš viso: | 0 | 9.2323 | 9.2323
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai atitinka [8.6].
2. Izoliacijos storiai priimti pagal [8.6] standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.
3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.1) formulę, o šiluminės varžos- pagal (5.11) formulę.

## Bekanalinės trasos (4) (hidden)
0
ŽEMĖJE (BEKANALIU BŪDU) PAKLOTŲ VAMZDŽIŲ, KAI GRETA DU VIENODI VAMZDŽIAI SU SKIRTINGŲ TEMPERATŪRŲ ŠILUMNEŠIU,
SKAIČIUOTINI ŠILUMOS NUOSTOLIAI
ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)
[12 empty] | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.033 | W/(m K)
[12 empty] | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.027 | W/(m K)
[12 empty] | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
Vamzd.skersm. |  | Standartinis izoliacijos storis, mm | Apsauginio vamzdžio sienelės storis, mm | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Izoliacijos sluoksnio skersmuo, mm | Atstumas nuo vamzdžio paviršiaus iki grunto viršaus, m | Atstumas tarp vamzdžių ašių, m | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh | Vamzdyno klojimo gylis h (atstumas nuo grunto paviršiaus iki vamzdžio ašies), m | Tranšėjos gylis, m | Aplinkos temperatūra, oC | Pastaba
DN, mm | D iš., mm
[9 empty] | 71.4822 | 43.6749 | 71.4822 | 43.6749
25 | 33.7 | 25 | 3 | 73.9 | 187.5 | 181.5 | 0.75 | 0.3375 | 7.8852 | 4.5165 | 6.4984 | 3.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 1.0375 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 125 | 3
32 | 42.4 | 30.8 | 3 | 45.8 | 140 | 134 | 0.75 | 0.29 | 11.3576 | 6.4397 | 9.3863 | 5.3488 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.99 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 140 | 3
40 | 48.3 | 27.85 | 3 | 42.85 | 140 | 134 | 0.75 | 0.29 | 12.7435 | 7.1996 | 10.541 | 5.9892 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.99 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 140 | 3
50 | 60.3 | 29.35 | 3 | 46.85 | 160 | 154 | 0.75 | 0.31 | 13.8509 | 7.8112 | 11.4598 | 6.5017 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.01 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 160 | 3
65 | 76.1 | 28.95 | 3 | 48.95 | 180 | 174 | 0.75 | 0.33 | 15.6489 | 8.7949 | 12.9555 | 7.3296 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.03 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 180 | 3
80 | 88.9 | 32.55 | 3.2 | 52.35 | 200 | 193.6 | 0.75 | 0.35 | 16.618 | 9.3276 | 13.7594 | 7.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 200 | 3.2
100 | 114.3 | 39.65 | 3.6 | 64.25 | 250 | 242.8 | 0.75 | 0.4 | 17.2299 | 9.6819 | 14.257 | 8.0651 | 0 | 11.5004 | 11.5004 | 0.875 | 1.1 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 250 | 3.6
125 | 139.7 | 39.25 | 3.9 | 66.25 | 280 | 272.2 | 0.75 | 0.53 | 19.4582 | 10.9582 | 16.1013 | 9.1247 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.13 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 280 | 3.9
150 | 168.3 | 37.25 | 4.1 | 69.25 | 315 | 306.8 | 0.75 | 0.565 | 21.5748 | 12.1176 | 17.859 | 10.0988 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 1.165 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 315 | 4.1
200 | 219.1 | 43.85 | 4.8 | 85.65 | 400 | 390.4 | 0.75 | 0.65 | 22.5335 | 12.6706 | 18.6373 | 10.5489 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.25 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 400 | 4.8
250 | 273 | 58.7 | 5.6 | 107.9 | 500 | 488.8 | 0.75 | 0.75 | 22.4894 | 12.6816 | 18.5799 | 10.5409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 500 | 5.6
300 | 323.9 | 57.85 | 6 | 112.05 | 560 | 548 | 0.75 | 0.81 | 24.8925 | 14.0054 | 20.5687 | 11.648 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.41 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 560 | 6
350 | 355.6 | 66.6 | 6.6 | 130.6 | 630 | 616.8 | 0.75 | 0.88 | 23.8845 | 13.4792 | 19.7183 | 11.1944 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.48 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 630 | 6.6
400 | 406.4 | 51.1 | 7.2 | 144.6 | 710 | 695.6 | 0.75 | 0.96 | 24.5341 | 13.8545 | 20.2462 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 1.56 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 710 | 7.2
450 | 457.2 | 45.4 | 7.9 | 163.5 | 800 | 784.2 | 0.75 | 1.05 | 24.5173 | 13.8662 | 20.2207 | 11.4999 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.65 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 800 | 7.9
500 | 508 | 54.4 | 8.7 | 187.3 | 900 | 882.6 | 0.75 | 1.15 | 24.0319 | 13.6195 | 19.8078 | 11.284 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.75 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 900 | 8.7
550 | 558.8 | 68.4 | 7.9 | 112.7 | 800 | 784.2 | 0.75 | 1.05 | 38.3805 | 21.3062 | 31.7551 | 17.7883 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.65 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 800 | 7.9
600 | 609.6 | 77.4 | 8.7 | 136.5 | 900 | 882.6 | 0.75 | 1.15 | 35.4329 | 19.7929 | 29.2726 | 16.4812 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.75 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 900 | 8.7
700 | 711 | 85.8 | 8.7 | 85.8 | 900 | 882.6 | 0.75 | 1.15 | 59.0042 | 31.9174 | 49.0053 | 26.8834 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.75 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 900 | 8.7
800 | 820 | 80.6 | 9.4 | 80.6 | 1000 | 981.2 | 0.75 | 1.25 | 70.6195 | 37.7138 | 58.7367 | 31.8936 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.85 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 1000 | 9.4
900 | 914 | 82.8 | 10.2 | 82.8 | 1100 | 1079.6 | 0.75 | 1.35 | 76.1997 | 40.5316 | 63.3753 | 34.3046 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.95 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 1100 | 10.2
1000 | 1016 | 81 | 11 | 81 | 1200 | 1178 | 0.75 | 1.45 | 85.5394 | 45.0833 | 71.1968 | 38.2597 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.05 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 1200 | 11
1100 | 1118 | 79.2 | 11.8 | 79.2 | 1300 | 1276.4 | 0.75 | 1.55 | 95.2666 | 49.7286 | 79.3555 | 42.3227 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.15 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 1300 | 11.8
1200 | 1219 | 78 | 12.5 | 78 | 1400 | 1375 | 0.75 | 1.65 | 104.6365 | 54.1254 | 87.2192 | 46.1881 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 2.25 | 4.7842 | - grunto temperatūra | 1400 | 12.5
Pastabos: | [10 empty] | Iš viso: | 0 | 11.5004 | 11.5004
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai atitinka [8.6].
2. Standartinis izoliacijos storiai priimti pagal [8.6] standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.
NEŠILDYMO SEZONAS (VASARA)
[8 empty] | Izoliacijos liambda iki 2000 m | 0.033 | W/(m K)
[8 empty] | Izoliacijos liambda po 2000 m | 0.027 | W/(m K)
[8 empty] | Grunto liambda | 2 | W/(m K)
Vamzd.skersm. |  | Priimtas izoliacijos storis, mm | Izoliacijos sluoksnio skersmuo, mm | Izoliuoto vamzdžio skersmuo, mm | Atstumas tarp vamzdžių ašių, m | Tinklai pakloti iki 2000 m. |  | Tinklai pakloti nuo 2000 m. |  | Iki 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuo 2000 m. nuostoliai, MWh | Nuostoliai iš viso, MWh | Aplinkos temperatūra, oC
DN, mm | D iš., mm
[6 empty] | 68.069 | 45.6394 | 68.069 | 45.6394
25 | 33.7 | 73.9 | 181.5 | 187.5 | 0.3375 | 6.5594 | 3.8422 | 5.406 | 3.1763 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
32 | 42.4 | 45.8 | 134 | 140 | 0.29 | 9.4469 | 5.4801 | 7.8077 | 4.551 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
40 | 48.3 | 42.85 | 134 | 140 | 0.29 | 10.5992 | 6.1275 | 8.7679 | 5.0964 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
50 | 60.3 | 46.85 | 154 | 160 | 0.31 | 11.5201 | 6.6484 | 9.532 | 5.5328 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
65 | 76.1 | 48.95 | 174 | 180 | 0.33 | 13.015 | 7.4865 | 10.7757 | 6.2379 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
80 | 88.9 | 52.35 | 193.6 | 200 | 0.35 | 13.8208 | 7.9403 | 11.4443 | 6.6183 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
100 | 114.3 | 64.25 | 242.8 | 250 | 0.4 | 14.3299 | 8.2416 | 11.8583 | 6.8638 | 0 | 9.2323 | 9.2323 | 12.5742 | - grunto temperatūra
125 | 139.7 | 66.25 | 272.2 | 280 | 0.53 | 16.1836 | 9.3274 | 13.3925 | 7.7652 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
150 | 168.3 | 69.25 | 306.8 | 315 | 0.565 | 17.9434 | 10.3152 | 14.8542 | 8.5947 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
200 | 219.1 | 85.65 | 390.4 | 400 | 0.65 | 18.7411 | 10.7856 | 15.5017 | 8.9776 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
250 | 273 | 107.9 | 488.8 | 500 | 0.75 | 18.7049 | 10.7939 | 15.4544 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
300 | 323.9 | 112.05 | 548 | 560 | 0.81 | 20.7032 | 11.9215 | 17.1082 | 9.9127 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
350 | 355.6 | 130.6 | 616.8 | 630 | 0.88 | 19.8655 | 11.4725 | 16.4014 | 9.5259 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
400 | 406.4 | 144.6 | 695.6 | 710 | 0.96 | 20.4059 | 11.7916 | 16.8406 | 9.7858 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
450 | 457.2 | 163.5 | 784.2 | 800 | 1.05 | 20.3922 | 11.801 | 16.8196 | 9.7853 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
500 | 508 | 187.3 | 882.6 | 900 | 1.15 | 19.989 | 11.5903 | 16.4764 | 9.6011 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
550 | 558.8 | 112.7 | 784.2 | 800 | 1.05 | 31.9165 | 18.1443 | 26.4095 | 15.1438 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
600 | 609.6 | 136.5 | 882.6 | 900 | 1.15 | 29.4673 | 16.8519 | 24.3463 | 14.0286 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
700 | 711 | 85.8 | 882.6 | 900 | 1.15 | 49.0534 | 27.2049 | 40.7467 | 22.903 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
800 | 820 | 80.6 | 981.2 | 1000 | 1.25 | 58.7019 | 32.16 | 48.8329 | 27.181 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
900 | 914 | 82.8 | 1079.6 | 1100 | 1.35 | 63.3378 | 34.5677 | 52.6876 | 29.239 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1000 | 1016 | 81 | 1178 | 1200 | 1.45 | 71.0944 | 38.4622 | 59.1857 | 32.6183 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1100 | 1118 | 79.2 | 1276.4 | 1300 | 1.55 | 79.1713 | 42.4399 | 65.9628 | 36.0918 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
1200 | 1219 | 78 | 1375 | 1400 | 1.65 | 86.9501 | 46.2074 | 72.4941 | 39.3981 | 0 | 0 | 0 | 12.5742 | - grunto temperatūra
Pastabos: | [8 empty] | Iš viso: | 0 | 9.2323 | 9.2323
1. Šioje lenteleje nurodyti vamzdžiai atitinka [8.6].
2. Izoliacijos storiai priimti pagal [8.6] standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.
3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.1) formulę, o šiluminės varžos- pagal (5.11) formulę.