## Slide 1: Išmetamų teršalų iš vidutinių (1-50 MW) kurą deginančių įrenginių normos

## Slide 2: Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43 2013
IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ, KURIŲ NOMINALI ŠILUMINĖ GALIA LYGI ARBA VIRŠIJA 1 MW, BET NESIEKIA 50 MW, IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS
Kuro rūšis | Kurą deginančio įrenginio nominali šiluminė galia, MW | Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |  | Standartinė O2koncentracija, tūrio proc.
 |  | SO2 |  | NOx |  | CO |  | KD |  | 
 |  | esamas įrenginys | naujas įrenginys | esamas įrenginys | naujas įrenginys | esamas įrenginys | naujas įrenginys | esamas įrenginys | naujas įrenginys | 
Kietasis kuras | 1 MW<20 | 2000 | 2000 | 6503 | 6503 | 20004 | 10004 | 700 | 400 | 6 %
 | 20 MW< 50 | 2000 | 2000 | 6503 | 6503 | 1500 | 1000 | 500 | 300 | 6 %
3 Deginant biokurą – 750 mg/Nm3.
4 Deginant biokurą – 4 000 mg/Nm3.

## Slide 3: IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMOS
Esamiems vidutiniams KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė, išskyrus variklius ir dujų turbinas, nuo 2030 m. sausio 1 d. Esamiems vidutiniams KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė kaip 5 MW, išskyrus variklius ir dujų turbinas, nuo 2025 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės (mg/Nm3).
 | 1-5 MW (nuo 2030 m.) | 5-50 MW (nuo 2025 m.)
Teršalas | Kieta biomasė | 
SO2 | 200(1)(2) | 200(1)(2)
NOx | 650 | 650
dulkės | 50 | 30(7)
(1) Vertė netaikoma vien tik kietąją medieną deginantiems vidutiniams KDĮ.
(2) 300 mg/Nm3 šiaudus deginančių vidutinių KDĮ atveju.
(1) Vertė netaikoma vien tik kietąją medieną deginantiems vidutiniams KDĮ.
(2) 300 mg/Nm3 šiaudus deginančių vidutinių KDĮ atveju.
(7) 50 mg/Nm3 vidutinių KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė ir 20 MW ar mažesnė, atveju.

## Slide 4: IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMOS
Naujiems vidutiniams KDĮ, išskyrus variklius ir dujų turbinas, nuo 2018 m. gruodžio 20 d. taikomos Normų priedo 5 punkte nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės (mg/Nm3)
Teršalas | Kieta biomasė
SO2 | 200(1)
NOx | 300(4)
dulkės | 20(5)
(1) Vertė netaikoma vien tik kietąją medienos biomasę deginantiems vidutiniams KDĮ.
(4) 500 mg/Nm3 vidutinių KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė, atveju.
(5) 50 mg/Nm3 vidutinių KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė, atveju; 30 mg/Nm3 vidutinių KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė ir 20 MW ar mažesnė, atveju.

## Slide 5: IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMOS
17. Iki 2030 m. sausio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos esamuose vidutiniuose KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė kaip 5 MW, laikytis Normų priede nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių, jei ne mažiau kaip 50 % įrenginyje pagaminto naudingos šilumos kiekio (taikant slenkantį penkerių metų vidurkį) tiekiama garų arba karšto vandens pavidalu į viešą centralizuoto šilumos tiekimo sistemą. Tokiu atveju SO2 ir dulkėms nustatytos ribinės vertės negali viršyti atitinkamai 1100 mg/Nm3 ir 150 mg/Nm3, o NOx ribinė vertė – Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 2 priede nustatytos NOx ribinės vertės atsižvelgiant į vidutinių KDĮ vardinę šiluminę galią.

## Slide 6: Išimties atveju teršalų ribinių verčių mg/Nm3 palyginimas 5-50 MW KDĮ
 | Esamos vertės | Po išimties nuo 2025-2030 m.
Teršalas | Kieta biomasė | 
SO2 | 2000 | 1100
NOx | 750 | 750
dulkės | 700/500 | 150